Техническое задание
1. ЗАКАЗЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА:   - войсковая часть  52459,   УНСИТОР КВ.
2. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:  федеральный бюджет - 100 %.
3. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ЗАО «ВЫБОР», Лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Д 096721, реги​страционный номер ГС-1-50-02-26-0-5032012826-035652-2 от 26 мая 2008 г., срок действия по 26 мая 2013 г.
4. СУБПОДРЯДНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ФГУП «ЦПО при Федеральной службе специального строительства РФ», лицензия Государственного комитета по строи​тельству и жилищно-коммунальному комплексу Д 389658, регистрационный номер ГС-1-77-01-26-0-3666026631-013446-1 от 7 октября 2003 г., срок действия по 6 февраля 2008 г.
Согласно уведомлению о выдаче лицензии Федерального агентства по строи​тельству и жилищно-коммунальному хозяйству лицензия Д 389658 регистрационный номер ГС-1-77-01-26-0-3666026631-013446-1 от 7 октября 2006 г., срок действия по 6 февраля 2008 г. внесена в Единый реестр лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с присвоением регистраци​онного номера ГС-1-36-02-26-0-3666026631-006402-2 от 12 февраля 2008 г., срок действия по 12 февраля 2013 г.

5. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА:

· решение Командующего Космическими войсками о проектиро​вании и строительстве 17-тиэтажного 251-квартирного жилого дома в 7 микрорай​оне г.  Краснознаменска Московской области;

· задание на проектирование 17-тиэтажного 251-кваритрного жилого дома в 7 микрорайоне г. Краснознаменска Московской области, утвержденное Начальником строительства инженерно-технического обеспечения и расквартирования Космиче​ских войск;

· кадастровый план земельного участка № 51.1/05-1-1 площадью 5760000 mz по адресу Московская область, район Одинцово, г. Краснознаменск (кадастровый номер 50:51:000 00 00:0001), выданный управлением Роснедвижимости по Москов​ской области отделом по Одинцовскому району  (г.  Краснознаменск;

· технические условия на электроснабжение, вы​данные в/ч 32103;

· технические условия на теплоснабжение, выданные МУП ТХ «Теплосеврвис»;

· технические условия на водоснабжение и канализование,  выданные МУП ВКХ «Водоканал»;

· дополнительные условия на водоснабжение, выданные МУП ВКХ «Водоканал»,  об отмене строительства КНС;

· технические условия на телефонизацию , выдан​ные войсковой частью 32103;

· технические условия на телевидение, выданные МУП «Городская телефонная сеть»;

· технические условия на диспетчеризацию, выданные 217 КЭЧ.

6.
УЧАСТОК СТРОИТЕЛЬСТВА расположен в западной части 7-го микрорайона г.
Краснознаменск Одинцовского района Московской области.

Территория проектируемого строительства свободна от застройки, относи​тельно ровная, с малозаметным понижением в северо-западном направлении, с пе​репадами абсолютных отметок от 200,10 до 199,10 м.

Границами участка являются: с севера и востока - зеленая зона с малыми архитектурными формами, с востока - двухэтажная поликлиника, с юга - перспек​тивное строительство.

Участок строительства относится ко IIB климатическому району.

Расчётная температура наружного воздуха:

-
наиболее холодных суток - минус 32 °С;

- наиболее холодной пятидневки – минус 28 °С;

Нормативный вес снегового покрова (III района) – 126 кгс|м2.
Скорость напора ветра (I район) – 23 кгс|м2.

Продолжительность отопительного периода – 214 суток.
7.
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ выполнены в октябре - ноябре 2007
года ООО «Компания Стройизыскатель».

В геоморфологическом отношении территория строительства расположена в пределах Смоленско-Московской морено-эрозионной возвышенности и приурочена к Верейско-Звенигородской наклонной равнине.

В геологическом строении территории до разведанной глубины 2 0 м выделено 14 инженерно-геологических элементов  (ИГЭ).

	№ ИГЭ
	Описание элементов
	Мо​дуль дефор ма-ции, мПа
	Плотность грунта,   г/см3
	Удельное сцепле​ние,   кПа
	Угол внутренне​го трения, град.

	
	
	
	нормативная
	Расчетная

а=0,85
	Расчетная

а=0,95
	нормативная
	Расчетная

а=0,85
	Расчетная

а=0,95
	нормативная
	Расчетная

а=0,85
	Расчетная

а=0,95

	1
	Насыпные грунты  (tQIV)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Почвенно-растительный слой,   (eQIV)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Глины тугопластичные (prQiii)
	16
	1, 95
	1, 94
	1, 93
	40
	40
	33
	19
	19
	17

	4-1
	Суглинки тугопластич​ные  (fQii)
	21
	2, 03
	2, 02
	2, 01
	37
	35
	33
	24
	24
	23

	4-2
	Суглинки мягкопла-стичные   (fQii)
	15
	2,02
	2, 01
	2, 00
	26
	26
	17
	20
	20
	17

	5
	Супеси пластичные (fQii)
	13
	1,86
	-
	-
	20
	20
	13
	25
	25
	22

	6-1
	Пески мелкие рыхлого сложения  (fQii)
	18
	1, 65
	-
	-
	-
	-
	-
	28
	18
	17

	6-2
	Пески мелкие средней плотности  (fQii)
	28
	1,70
	
	-
	2
	2
	1,3
	33
	33
	30

	6-3
	Пески мелкие плотные (fQii)
	38
	1,75
	-
	-
	4
	4
	2, 7
	35
	35
	32

	7-2
	Пески средней крупно​сти средней плотности (fQii)
	29
	1,75
	
	-
	1
	1
	0,7
	33
	33
	30

	7-3
	Пески средней крупно​сти плотные   (fQii)
	37
	1,80
	
	-
	2
	2
	1,3
	36
	36
	33

	8-2
	Пески крупные средней плотности  (fQii)
	30
	1,85
	-
	-
	1
	1
	0,7
	34
	34
	31

	8-3
	Пески крупные плотные

(fQii)
	41
	1, 90
	-
	-
	1
	1
	0,7
	38
	38
	35

	9
	Глины мягкопластичные

dgQii)
	12
	1, 90
	1, 89
	1,88
	27
	24
	21
	16
	15
	14

	10
	Глины тугопластичные

dgQii)
	18
	1,88
	1, 85
	1,83
	42
	38
	35
	18
	16
	14

	11
	Суглинки тугопластич​ные и полутвердые

(gQii-)
	22
	2,06
	2, 05
	2,04
	39
	35
	32
	24
	22
	21


Грунтовые  воды водоносного  горизонта  вскрыты всеми  скважинами  с глубины от 2,2 м до 3,0 м с абсолютными отметками 198,00 - 196,85 м.
Имеется вероятность образования в неблагоприятные периоды года локальных линз грунтовых вод типа «верховодка».

Грунтовые воды типа «верховодки» были отмечены в районе скважины № 3 на глубине 2,0 м с абсолютной отметкой 197,85 м.

Территория проектируемого строительства относится к потенциально подтоп​ляемой .

По результатам химического анализа вскрытые воды являются гидрокарбонат​ными кальциево-калиево-магниевыми.

Грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетону марки W4 по всем пока​зателям и слабоагрессивные по содержанию хлора на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании.

Коррозионная агрессивность воды к свинцовым оболочкам кабелей низкая по рН, по содержанию растворимых органических веществ и по содержанию нитрат-иона и средняя по общей жесткости.

Коррозионная агрессивность воды по отношению к алюминиевым оболочкам ка​белей является низкой по рН и по содержанию иона железа и средняя по содержа​нию хлор-иона.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали изменяется от низкой до средней.

Нормативная глубина сезонного промерзания равна 1,5 м.

8.  ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Материалами утверждаемой части рабочего проекта предусматривается:

-
строительство 17-тиэтажного жилого дома на 251 квартиру;

-
благоустройство прилегающей территории - организация рельефа и озелене​ние;

-
устройство физкультурных,  детских и площадок для взрослых.

8.1.
Генеральный план

Генплан решен с учетом существующих зданий и сооружений, дорожной сети и инженерных коммуникаций.

Участок благоустраивается. Проектом предусмотрены площадки для игр детей, площадки для отдыха с плиточным покрытием, хозяйственные площадки (для чистки ковров,  сушки белья,  сбора мусора)  из асфальтобетона.

Проектом предусматривается отмостка из асфальтобетона толщиной 25 мм ши​риной 100 см по щебеночной подготовке.

Площадки оборудуются соответствующими малыми архитектурными формами.

Покрытие проездов и площадок для стоянки автомашин принято из асфальтобе​тона .

Для занятий спортом используются общегородские спортивные сооружения.

Вертикальная планировка выполнена с учетом существующего рельефа, приле​гающих проездов и решения поверхностного водоотвода.

Поверхностный водоотвод решается по спланированной поверхности газонов, далее лотками проезжей части дорог со сбросом вод в проектируемую и сущест​вующую систему дождевой канализации.

Проезды приняты односкатного профиля с бортовым камнем.

  Показатели по генплану

· Площадь участка                          1,02 га

· Площадь застройки                        1445,17 м2

· Площадь твердого покрытия                4710 м2

· Площадь озеленения                       4045 м2

· Процент твердого покрытия                46,18 %

· Процент озеленения                       39,66 %

8.2
Архитектурно-строительные решения
Объемно-планировочные решения:
Проектом предусматривается строительство 17-тиэтажного жилого дома на 251
квартиру в конструкциях строительной системы 111М массового применения.

Здание жилого дома 17-тиэтажное, панельное с техническим подпольем и тех​ническим чердаком, высота этажа 2,80 м, Г-образной формы в плане, с размерами в осях 70,5x45,76 м. В техническом подполье высота в секциях 1,3,4 - 2,8 м, во 2 секции - 3,4 м. Технический этаж имеет высоту в свету 2,56 м, теплый. Над ним размещены машинное помещение лифтов и венткамеры дымоудаления. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения в виде лоджий глубиной 1,4 м, размещенные при кухнях квартир. Все лоджии частично остеклены, имеются от​стойники шириной 1,2 м,  выполняемые функцию второго эвакуационного выхода.

На 1 этаже предусмотрены помещения для вахтеров и мусорокамеры в каждой секции.

В каждой блок секции имеются пассажирские и грузовые лифты грузоподъемно​стью 400 кг и 630 кг.

За относительную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, соответствующая абсолютной отметке 201,25 м.
Технико-экономические показатели

	№№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Жилой дом

	1.
	Площадь застройки
	м2
	1445,17

	2 .
	Количество квартир,  всего: в том числе:

-
однокомнатных  (Sжил/Soбщ)
-
двухкомнатных  (Sжил/Soбщ)
-
двухкомнатных  (Sжил/Soбщ)
-
двухкомнатных  (Sжил/Soбщ)
	шт.

шт. (м2) шт. (м2) шт. (м2) шт. (м2)
	251

16 (18,05/51,09)

99 (29,86/59,53)

17 (31,17/71,45)

1 (44,18/78,36)




	
	-
двухкомнатных  (Sжил/Soбщ)
-
трехкомнатных  (Sжил/Soбщ)
-
трехкомнатных  (Sжил/Soбщ)
-
трехкомнатных  (Sжил/Soбщ)
-
трехкомнатных  (Sжил/Soбщ)
-
четырехкомнатных   (Sжил/Soбщ)
	шт. (м2)

шт. (м2)

шт. (м2)

шт. (м2) шт. (м2) шт. (м2)
	 1
(30,38/59,79)  64   (42,71/72,05)  34   (42,71/71,97) 16   (52,61/95,05)

2
(42,19/79,09) 1   (54,52/91,42)

	3.
	Жилая площадь квартир
	м2
	9015,63

	4.
	Общая площадь квартир
	м2
	16892,29

	5.
	Строительный объем:

в т.ч.  подземной части
	м3

м3
	77995,57 

3906,54


8.3
Конструктивные решения
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совмест​ной работой неизменяемых жестких дисков перекрытий с перекрестной системой несущих внутренних, а также несущих и навесных продольных и поперечных наруж​ных стеновых панелей.

В строительной системе 111М применены индустриальные изделия и узлы их соединений, предотвращающие возможность прогрессирующего обрушения конструк​ций здания, для чего кроме обычных анкерных соединений предусмотрены верти​кальные связи между внутренними и наружными панелями по высоте от 1-го до технического этажа и дополнительные сварные связи на вертикальных гранях этих панелей.

Фундаменты - монолитная фундаментная плита из бетона марки В2 5 толщиной 1000-1200 мм по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Среднее давление передаваемое плитой Рср=24,4 т/м2. Среднее расчетное сопротивление основания плиты R=38 т/м2.

Наружные стены - трехслойные несущие и навесные панели толщиной 400 мм и 335 мм с утеплением из плитного пенополистирольного пенопласта марки ПСБс-35 толщиной 150 мм и ограждающими слоями из бетона класса ВЗО - для несущих па​нелей 1-го этажа,  из бетона В25 - для несущих и навесных панелей всех этажей.

Внутренние стены - плоские, сплошные железобетонные горизонтального фор​мования, из бетона класса ВЗО для первого этажа и выше - бетона класса В25, толщиной 160 мм.

Внутренние стеновые панели на техническом этаже выполняются из бетона ма​рок В15,  В25 толщиной 160 мм.

Внутриквартирные перегородки - построечного возведения из фосфогипсовых мелкоразмерных пазогребневых плит.

Перегородки - сборные из керамического кирпича, из мелкоразмерных фосфо​гипсовых панелей по ТУ 21-36-12-83.

Утепленные перегородки - поэлементной сборки из плит ДСП по металлическо​му каркасу.

Перекрытия и покрытие - плоские сплошные железобетонные толщиной 160 мм из бетона В25 горизонтального формирования.

Санитарно-технические узлы - построечного возведения из водостойких фос​фогипсовых мелкоразмерных пазогребневых плит.

Кровля - рулонная из двух слоев «Техноэласта», 1-ый слой марки ТПП4,0 и слой марки ТКП4,5. Стяжка кровли предусмотрена из цементно-песчаного раствора М150,  армированная сеткой.

Утеплитель покрытия - пенополистирол ПСБс-35 толщиной 50 мм (над лестнич​ной площадкой и машинным помещением толщиной 100 мм) , укладываемый по паро-изоляционному слою из синтетической пленки.

Лестницы - сборные железобетонные марши из бетона класса В2 5.

Оконные и дверные (балконные) блоки с двухкамерными стеклопакетами в де​ревянных переплетах по ГОСТ 11214-2003 и ГОСТ 23166-99.

Водосток - внутренний.

Внутренняя отделка:

Потолков:

-
тамбуры, вестибюли, поэтажные квартирные холлы, лестничные клетки - во​доэмульсионная покраска теплых светлых тонов;

-
комнаты,  коридоры квартир,  кухни - водоэмульсионная покраска. Стен:

-
тамбуры,  поэтажные квартирные холлы,  лестничные клетки - водоэмульсион​ная покраска теплых светлых тонов;

-
комнаты,  коридоры квартир - обои улучшенного качества;

-
кухни - влагостойкие обои светлых тонов,   облицовка рабочего фронта над кухонной мойкой - керамическая глазурованная плитка;

· санузлы - водоэмульсионная окраска. Полов:

· тамбуры,  вестибюли - мозаичная плитка 300x300 мм;

· жилые помещения,  внутриквартирные коридоры,  кухни - линолеум поливинил-хлоридный;

· санузлы - керамическая плитка по стяжке из цементно-печаного раствора с добавлением 5 % эмульсии ПВА.

Наружная отделка:

· стен - окраска акриловой краской;

· цоколь - облицовка керамической плиткой 60x120 мм;

· оконных переплетов и полотен дверей - окраска эмалью ПФ-115 ГОСТ  6465-76* по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

8.4 Теплотехнические характеристики

Приведенные  сопротивления теплопередаче  ограждающих конструкций соответ-

ствуют II этапу СНиП II-3-79* издания 1998 г.

	Конструкции
	Сопротивление теплопередаче, м2оС/Вт

	
	Нормативное,  RTp
	Приведенное,  R0

	Наружные стены
	3, 13
	3,28

	Перекрытия теплых чердаков
	0, 52
	2,25

	Перекрытия теплых тех.подполий
	1,29
	1,41

	Окон и балконных дверей
	0, 52
	0, 55


8.5 Охрана окружающей среды

Источником загрязнения атмосферы проектируемого здания является стоянка автотранспорта. В результате расчетов приземных концентраций загрязняющих ве​ществ превышения ПДК не обнаружено.

С целью предотвращения эрозийных процессов и закрепления грунта преду​смотрены следующие мероприятия:

· срезка растительного грунта со складированием его на площадке для даль​нейшего использования под озеленение;

· устройство твердого покрытия автодорог, тротуаров, площадок для стоянки автомашин, предотвращающего проникновение технических жидкостей и загрязнений в почву и подпочвенные воды;

· все поверхностные сточные воды по лоткам проезжей части автодорог соби​раются в дождеприемники и далее по системе ливневой канализации отводятся на очистные сооружения;

· централизованное мусороудаление бытовых отходов путем устройства в жи​лом доме мусоропроводов и закрытых контейнеров для сбора и временного хране​ния мусора;

· восстановление природного слоя почвы на газонах, посев газонных трав по всей озеленяемой территории;

· посадка деревьев и кустарников с подбором видов с учетом климатического района.

Водоснабжение жилого дома осуществляется из водопроводной сети города. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующую сеть жилого городка.

Поверхностные стоки через дождеприемники отводятся закрытой сетью в ранее запроектированную сеть дождевой канализации, с дальнейшим подключением в го​родской дождевой коллектор и последующей их очисткой на городских очистных сооружениях дождевой канализации.

Трубы, патрубки и фасонные части в процессе монтажа и эксплуатации не вы​деляют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного воздейст​вия на организм человека при непосредственном контакте.

После монтажа трубопроводов обрезки труб и другие отходы собираются для последующего вывоза в места свалки, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.

Токсичные,  радиоактивные и ядовитые вещества в сбросах канализации от жилого дома отсутствуют.

При проведении работ по монтажу сооружений и сетей водопровода и канали​зации в строгом соответствии с проектом и нормированной их эксплуатацией за​грязнение окружающей среды исключается.

Основными загрязняющими веществами содержащимися в воздухе, удаляемом системами вентиляции из жилых помещений, являются тепло и влага. Поэтому в данном проекте мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнений не предусматриваются.

Технологический процесс передачи электроэнергии является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду, а уровень шума и вибра​ции не превышает допустимых величин.

8.6
Проект организации строительства

ПОС содержит: основные положения по производству строительно-монтажных работ, мероприятия по охране труда, техники безопасности, потребность строи​тельства в кадрах, энергоресурсах, воде, временных зданиях и сооружениях, ав​тотранспортных средствах, строительных машинах и механизмах, потребность в складской площади, производство работ в зимних условиях, основных строитель​ных материалах и изделиях. Разработан стройгенплан и календарный план строи​тельства. Продолжительность строительства 16,5 месяцев, в том числе подгото​вительный период - 2,0 месяца.

8.7
Противопожарные и противовзрывные мероприятия:
Степень огнестойкости - II.

Класс ответственности - II. Степень долговечности - II.

Пожарная безопасность участка обеспечивается созданием противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, устройством проездов с твердым покры​тием для пожарных машин к жилому дому и источникам противопожарного водоснаб​жения .

Пожарная безопасность здания обеспечивается следующими противопожарными мероприятиями:

· применением несущих и ограждающих строительных конструкций с регламен​тированным пределом огнестойкости и пределом распространения огня по этим конструкциям,  соответствующим II степени огнестойкости здания;

· применением негорючих и трудногорючих строительных материалов для от​делки помещений,  через которые проходят пути эвакуации;

максимальным исключением для отделки здания полимерных и других легкосгораемых материалов (теплоизоляционных, отделочных, антикоррозийных и т.п.);

устройством выходов из помещений непосредственно наружу, которые обеспечивают эвакуацию людей в случае возникновения пожара в течение норма​тивного времени;

- соблюдением нормативных расстояний от дверей наиболее удаленных помещений до эвакуационных выходов, размеров коридоров, дверей и их конструк​тивным исполнением;

· устройством обособленных выходов наружу из техподполья, не связанных с общими лестничными клетками;

· лестничная клетка незадымляемая I типа, отделена от поэтажных лифтовых холлов переходом через воздушную зону;

· во всех квартирах на лоджиях имеются противопожарные отстойники шириной 1,2 м;

· предусмотрено автоматизированное дымоудаление из поэтажных межквартир​ных холлов;

· в целях защиты путей эвакуации от дыма при пожаре предусматривается на​гнетание наружного воздуха в лифтовые шахты и удаление дыма из межкваритрных холлов;

· предусмотрен противопожарный водопровод с установкой пожарных кранов на каждом этаже;

· предусмотрена диспетчеризация инженерных систем с выводом на пульт ДЭЗ;

· в здании запроектирована водяная система отопления;

-
температура теплоносителя на поверхности нагревательных приборов соот​ветствует нормируемой;

· изоляция поверхности трубопроводов выполняется из негорючих материалов;

· разработана противодымная защита здания;

· выбором аппаратов защиты электросетей по токам короткого замыкания и нагрузкам;

· электрооборудование и тип светильников выбраны в соответствии с классом помещений по ПУЭ.

Наружное пожаротушение жилого дома осуществляется из внутриплощадочной, ранее запроектированной кольцевой сети водопровода 0 200 мм через пожарные гидранты,  устанавливаемые в водопроводных колодцах.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* составля​ет - 30,0 л/с, на внутреннее пожаротушение согласно СНиП 2.04.01-85* - 3 струи 2,5 л/с каждая.

Для внутреннего пожаротушения предусматривается устройство:

· сухотрубной системы с выведенными на фасад здания патрубками (в каждой секции)  для подключения пожарных автомобилей;

· пожарных кранов на этажах, установленных на высоте 1,35 м над полом в пожарных шкафах серии ШПК-Пульс и оборудованные поворотной кассетой для раз​мещения пожарных рукавов длиной 20,0 м и стволов (из расчета получения ком​пактной струи не менее б,0 м в каждой точке помещения);

· в каждой квартире отдельного крана для присоединения шланга 0 20 мм, длиной 15,0 м с распылителем в качестве первичного устройства внутриквартир-ного пожаротушения.

Для препятствия распространения пожара по этажам, в местах пересечения пластмассовыми трубопроводами перекрытий (системами Kl, К2), на трубопроводах устанавливаются противопожарные манжеты типа CP 643.

9.  ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,  СЕТИ И СИСТЕМЫ

Водоснабжение и водоотведение выполнены согласно техническим условиям ,  выданным МУП ВКХ «Водоканал».

Водоснабжение жилого дома предусматривается от ранее запроектированной высоконапорной сети 0 160 мм,  обеспечивающей напор 70,0 м.

Точка подключения ввода водопровода - ранее запроектированный по шифру 413/МР7-2 колодец.

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 59,0 м, при по​жаре - 61,2 м.

Необходимый напор на хозяйственно-питьевые нужды создается существующей повысительной насосной установкой,  расположенной в здании ДТП по ГП № 2Б.

Установка содержит три насоса типа АНУ производительностью 40,0 м3/ч, Н=49,0 м,  N=11,0 кВт.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* составля​ет 30,0 л/с, на внутреннее пожаротушение согласно СНиП 2.04.01-85* - 3 струи 2,5 л/с каждая.

Для внутреннего пожаротушения предусматривается устройство сухотрубной системы с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных ав​томобилей, а в каждой квартире предусматривается отдельный кран для присоеди​нения шланга 0 20 мм, длиной 15,0 м с распылителем в качестве первичного уст​ройства внутриквартирного пожаротушения.

Проектируемая сеть водопровода прокладывается из труб ПНД ГОСТ 18599-2001 0 90 мм.

На сети устраиваются смотровые колодцы, выполняемые из сборных железобе​тонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84 для условий мокрых грунтов.

Сети холодного, горячего водоснабжения и водостоки прокладываются из на​порных, канализация - из безнапорных полипропиленовых труб «Рандом Сополи​мер» .

Горячее водоснабжение - централизованное.

В системе горячего водоснабжения предусматривается циркуляция воды.

Магистральная сеть горячего водоснабжения и стояки теплоизолируются.

Бытовая канализация - самотечная, со сбросом стоков в проектируемую на​ружную сеть бытовой канализации 0 150-300 мм с дальнейшим подключением к ка​нализационной сети городка ранее запроектированной по ш.  413/МР7-1.

Самотечная сеть канализации прокладывается из чугунных труб 0 150 мм ГОСТ 9583-75* .

Отвод дождевых и талых вод с территории застройки и с кровли жилого дома предусматривается закрытой сетью в ранее запроектированную по шифру 413/МР7-2 сеть дождевой канализации микрорайона № 7 0 300-400 мм.

Расчетный расход дождевых  стоков  с  территории  застройки  составляет  53,8

л/с.

Проектируемая сеть дождевой канализации прокладывается из асбоцементных безнапорных труб 0 300 мм ГОСТ 1839-80.

Для учета потребления холодной и горячей воды, в каждой квартире устанав​ливаются водосчетчики типа ВСХ и ВСГ.

На подводках от стояка холодного и горячего водоснабжения, согласно СНиП 2.04.01-85*, для снижения давления на 1-10 этажах, устанавливаются регуляторы давления.

На техническом этаже выведены патрубки холодной и горячей воды 0 15 мм к механизму промывки и дезинфекции мусоропровода с отводом стоков в бытовую ка​нализацию .

	Наименование потребителя
	Водопотребление,  м~"/сут.
	Водоотведение,  м3/сут.

	
	Холодная вода
	Горячая вода
	Хоз-бытовые стоки

	Жилой дом
	117,6
	75, 6
	193, 2


Теплоснабжение выполнено согласно техническим условиям,  выданным МУП ТХ «Теплосеврвис».

Источником теплоснабжения является ЦТП-15. Подключение жилого дома преду​сматривается в ранее запроектированной по шифру 413/МР7-2 теплофикационной камере РУТ2.

Теплоносителем является вода с параметрами:

· для системы отопления - 105-70°С;

· для горячего водоснабжения - 60°С.

Схема теплоснабжения - четырехтрубная   (Ti,T2 - 20108 мм,   Т3 - 0 89 мм,   Т4 - 0 57 мм).  Общая протяженность трассы теплосети - 130 м. Система теплоснабжения - независимая.

Прокладка тепловых сетей - подземная бесканальная стальными электросвар​ными трубами по ГОСТ 10704-91 и стальными оцинкованными трубами по ГОСТ 32 62-75**. Все трубы предварительно теплоизолируются пенополиуретаном в полиэтиле​новой оболочке.

На трубопроводах предусматривается установка отключающей арматуры шарово​го типа.

В каждой блок-секции предусматриваются самостоятельные системы отопления (всего 4 системы).

Отопление - система вертикальная однотрубная, тупиковая, с «опрокинутой» циркуляцией теплоносителя,  проточная.

В качестве нагревательных приборов приняты:

-
настенные конвекторы средней и малой глубины типа «Сантехпром Авто» и «Сантехпром Авто-С» со встроенными терморегуляторами;

-
гладкие трубы для электрощитовых,  мусорокамер и лестничных клеток. Система   отопления  монтируется   из   стальных   электросварных   труб   по   ГОСТ

10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Проектом предусматривается установка общего счетчика расхода теплоты. Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным побуждением. Объём вытяжного воздуха принят:

· для кухонь с электроплитами - 90 м3/ч;

· для ванных и санузлов - 25 м3/ч;

· для совмещенных санузлов - 5 0 м3/ч.

Приток воздуха в помещения предусматривается через открываемые, регули​руемые оконные фрамуги и форточки, а удаляется через регулируемые вентиляци​онные решетки типа АМН.

Технические помещения оборудуются приточными и вытяжными системами венти​ляции с естественным побуждением.

Вентиляционные блоки выводятся на «теплый чердак». Вытяжная вентиляция с чердака предусматривается через вытяжную шахту.

В целях защиты путей эвакуации людей из здания при пожаре предусматрива​ется подача наружного воздуха в лифтовые шахты системами ПД1, ПД2 и удаление дыма из коридоров этажей через клапаны дымоудаления КДМ-2 системой ДУ  (в каждой блок-секции).

Вентиляторы для дымоудаления и дымозащиты расположены на кровле здания в отдельных помещениях.

	Наименование потребителей
	
	Расход тепла,
	ккал/час
	

	Жилой дом
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	Итого

	
	844315
	-
	676500
	1520815


Электроснабжение согласно техническим условиям, выданным в/ч 32103 предусматривается от ранее запроектированной трансфор​маторной подстанции ГП 2А по шифру 413/МР7-2.

Для питания секций 1, 2 используется вводно-распределительное устройство ВРУ1, расположенное в первой секции, секций 3, 4 - от ВРУ2, расположенном в третьей секции. ВРУ1 и ВРУ 2 запитываются по двум взаиморезервируемым кабель​ным линиям 2хАВБбШв-4х120 и 2хАВБбШв-4х150 с разных секций шин РУ-0,4 кВ.

Вводно-распределительные устройства жилого дома приняты типа ВРУ-8504МУ.

Напряжение сети - 380/220В, 50 Гц с системой заземления TN-C с глухоза-земленной нейтралью трансформаторов на подстанции. В пределах ВРУ осуществлен переход на систему питания TN-C-S электроприемников здания, с разделением со​вмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника (PEN) на нулевой рабочий   (N)  и защитный проводник  (РЕ).

Общая электрическая мощность потребителей жилого дома составляет 485 кВт.

Электроприемники здания по степени надежности электроснабжения относятся ко II категории, за исключением противопожарных устройств (вентустановки ды​моудаления и дымозащиты), ИТП, лифтов, пожарной сигнализации, устройств про​тивопожарной автоматики, блоков питания домофонов, устройств АСУД, усилителей кабельных сигналов, аварийного и эвакуационного освещения, светоограждения, которые относятся к I категории и питаются от отдельных секций, получающих питание от 2-х разных вводов через устройство АВР.

В этажном распределительном устройстве УЭРМ для каждой квартиры устанав​ливается однополюсной вводной выключатель нагрузки, счетчик энергии непосред​ственного включения типа «Меркурий», дифференциальный автоматический выключа​тель, с устройством защитного отключения УЗО, групповые автоматические выклю​чатели и УЗО.

Этажные распределительные устройства УЭРМ питаются магистральными линиями распределительной сети от панелей ВРУ. Ввод в квартиру однофазный.

Присоединение сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стацио​нарные электроприемники квартиры, предусмотрено от этажного распределительно​го устройства.

В жилом доме предусмотрены лестнично-лифтовые блоки на каждую секцию, ос​нащенные пассажирскими лифтами мощностью 9 кВт и грузовыми лифтами - 11 кВт.

Квартиры оборудуются электроплитами,  мощностью до 4,4 кВт.

Электроосвещение - предусмотрено следующих видов: рабочее, аварийное, эвакуационное и ремонтное.

Освещение лестничных клеток, лифтовых холлов, поэтажных коридоров преду​смотрено светильниками с люминесцентными лампами, помещения мусорокамеры, лифтовых шахт, машинных отделений лифтов, венткамер, проходных балконов, тех-подополья и техэтажей - светильниками с лампами накаливания. В помещениях ле​стничных клеток, лифтовых холлах, поэтажных коридорах жилой части предусмот​рено рабочее и эвакуационное освещение.

Аварийное освещение предусмотрено в электрощитовой, ИТП, машинных помеще​ниях лифтов,  венткамерах дымоудаления и дымозащиты.

Эвакуационное освещение выполняется в поэтажных лифтовых холлах, на лест​ничных клетках,  по линиям основных проходов.

Входы в здание, мусоросборные камеры, номерные знаки и указатели пожарных гидрантов присоединяются к сети эвакуационного освещения жилого дома.

Местное ремонтное освещение, выполняемое переносными светильниками, в по​мещениях электрощитовой, машинных помещениях лифтов, венткамерах, помещениях учета тепла, холодной воды предусматривается на 42 В от ящиков с понижающим разделительным трансформатором.

Управление   освещением  лестничных   клеток,   поэтажных   коридоров,   лифтовых холлов, переходных балконов, номерного знака, пожарных гидрантов, входов в здание, светоограждение осуществляется автоматически с помощью фотореле и программного реле времени.

В линиях, питания «домофонов», светильников техподполья, очистителей му​соропровода,  розеток предусматривается устройство защитного отключения  (УЗО).

Арматура светильников, выключатели выбраны с учетом категории окружающей среды помещений,  классификации и исполнения по ПУЭ.

Электрические сети выполняются:

· освещение технического подполья - кабелем м. ВВГнг-LS по стальной поло​се ;

· внутриквартирная осветительная и розеточная сеть - проводом ПВ в ПВХ трубах в подливке пола следующего этажа;

-
к кнопкам квартирных звонков - проводом м.   ПВ в каналах стен и трубах

ПВХ;

-
вертикальные участки (стояки) питающих и групповых линий - кабелем ВВГнг-LS в трубах.

Питающие линии выполнены трехпроводными и пятипроводными.

В качестве защитной меры по электробезопасности используется заземление, основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов. Заземление нетоко-ведущих металлических частей электроаппаратуры, нормально не находящихся под напряжением, осуществляется путем присоединения к нулевому проводу сети от​дельным защитным «РЕ» проводником, сечением равным фазному проводу. При этом нулевой рабочий и защитный «РЕ» проводники следует подключать к специальным шинам щитка или к разным контактным зажимам.

Молниезащита здания по опасности ударов относится к обычным объектам за​щиты от прямых ударов молнии (ПУМ)-III. На кровлю здания накладывается молни-еприемная сетка из стальной проволоки диаметром не менее 8 мм площадью не бо​лее 100 мм2. Узлы сетки соединены сваркой. В качестве заземляющего устройства прокладывается контур из полосовой стали 4 0x4 мм, соединенный с главной за​щитной шиной  (ГЗШ),  на ВРУ,  выполненной из меди.

На вводе в здание выполняется главная система уравнивания потенциалов с устройством главной заземляющей шины (ГЗШ), соединяющей между собой защитный проводник PEN питающей линии, защитный проводник, присоединенный к искусст​венному заземлителю, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы водоснабжения,  канализации,  отопления и т.  п.)  и систему молниезащиты.

Предусмотрена система дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах.

Автоматизация дымоудаления

Проектом предусмотрено использование адресно-аналоговой системы охранно-пожарной сигнализации и управления,  которая включает в себя:

· прибор «Юнитроник-4 96»;

· адресные устройства;

· пожарные извещатели;

· оповещатели;

-
кабельную сеть. Прибор осуществляет:

· сбор и обработку информации о пожаре, а также о неисправностях шлейфов пожарной сигнализации и других устройств, входящих в состав системы сигнали​зации и инженерного оборудования;

· оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи тек​стовых, звуковых и световых сообщений на встроенный малогабаритный дисплей, с сохранением всех сообщений в энергонезависимой памяти прибора;

· управление устройствами дымоудаления, оповещения и другими инженерными системами,  обеспечивающими безопасность здания.

Прибор «Юнитроник-496» устанавливается в электрощитовой (секции 1,3) жи​лого дома. Сформированный прибором сигнал «Пожар» со звуковой и цифровой ин​дикацией номера этажа выдается на выносные табло, устанавливаемые в межквар​тирных холлах на первом этаже каждой секции. Общий сигнал «Пожар» и «Неис​правность» выдается на пульт диспетчера.

Жилые помещения квартир (кроме санузлов и ванных комнат) оборудуются ав​тономными  оптико-электронными  дымовыми  пожарными  извещателями  ИП-212-4 3М.   В прихожей каждой квартиры устанавливаются по три автоматических тепловых по​жарных извещателя типа ИП-103-5/2-А1. Поэтажные внеквартирные коридоры, поме​щения вахтеров, электрощитовые, машинные помещения лифтов и мусоросборные ка​меры оборудуются дымовыми пожарными извещателями типа ИП212-66. Для дистанци​онного управления системами незадымляемости в шкафах пожарных кранов на каж​дом этаже устанавливаются ручные пожарные извещатели ИПР-К.

Для определения места возгорания все извещатели по трубной канализации подключены к своему адресному устройству типа МА-7ТК. Пожарные адресные уст​ройства устанавливаются в слаботочных шкафах.

На каждом этаже рядом с клапаном дымоудаления устанавливается модуль управляющий типа МА-У. Управляющие контакты модуля подключаются к клапану ды​моудаления .

Информационные линии связи, подключенные к адресным устройствам, прокла​дываются в слаботочном стояке и в стальных трубах стояка ЭА-Н. По техподполью кабели прокладываются в слаботочных лотках.

Для оповещения жильцов о пожаре в поэтажных внеквартирных коридорах у слаботочных стояков на 2-17 этажах устанавливаются пожарные оповещатели «Сви​рель», а на 1 этаже - табло «Блик-ЗС-24». Оповещатели «Свирель» обеспечивают необходимую слышимость во всех местах пожарного отсека и отличаются от всех других сигналов. Управление системой оповещения предусматривается автоматиче​ское через модуль управляющий, расположенный в комнате вахтера и ручное с по​мощью кнопки с поста вахтера.  При пожаре включаются все сирены в секции.

Сигнал на включение системы автоматической противопожарной защиты форми​руется при срабатывании:

· двух автоматических пожарных извещателей в помещении;

· ручного пожарного извещателя в шкафу ПК.

Сигнал на включение системы оповещения и управления эвакуацией формирует​ся при срабатывании:

· одного автоматического пожарного извещателя в помещении;

· ручного пожарного извещателя в шкафу ПК.

Формирование сигналов при пожаре выдаются от прибора «Юнитроник» за счет модулей управления и реле прибора,  и включают в себя:

-
включение систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

-
включение систем дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления на этаже и включение вентиляторов дымоудаления)  по секциям;

· опускание/подъем лифтов на первый посадочный этаж;

· включение систем подпора воздуха;

-
выдачу раздельных сигналов «Пожар», «Неисправность» на ОДС и раздельные сигналы о включении систем подпора воздуха и систем дымоудаления.

Подключение тепловых и дымовых пожарных извещателей выполняется кабелем марки КСПВ-2хО,5 в ПВХ-трубах в полу вышележащего этажа, а подключение ручных пожарных извещателей - в гофрированном шланге в стене внеквартирного коридора данного этажа. Подключение звуковых оповещателей «Свирель» выполняется прово​дом марки ШВВП 2x0,75. По техподполью прокладка кабелей информационных линий, цепей питания (=24В) и цепей выходных сигналов ПКП «Юнитроник-4 96» выполняют​ся на лотках «ЭМ» и «СС». Вертикальная прокладка слаботочных кабелей выполня​ется в гофрошланге по стоякам (СС и СДУ), а цепей управления клапанами дымо​удаления   (~220В)- в стояке СДУ.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД-248) выпол​няется на базе автоматизированной системы управления и диспетчеризации АСУД-248. Данная система в автоматизированном режиме позволяет:

· принимать и обрабатывать информацию от датчиков, установленных на обо​рудовании лифтов;

· принимать аварийные сигналы и следить за исправностью систем незадым​ляемости и пожарной сигнализации;

· контролировать состояние охраняемых дверей в машинных помещениях лиф​тов,  техподполье,  на техническом этаже и в электрощитовых;

-
управлять освещением жилого дома;

-
контролировать наличие напряжения на вводах, включение аварийного осве​щения;

-
контролировать затопляемость техподполья;

· поддерживать автоматически громкоговорящую связь из подъезда жилого до​ма, с пассажирами лифтов, с представителями служб коммунального хозяйства, работающими в технических помещениях жилого дома;

· проверять исправность аппаратуры ГГС,  концентраторов и линий связи;

· контролировать включение вентиляторов подпора воздуха, дымоудаления и открытие приемного клапана системы подпора воздуха;

· принимать и передавать информацию со счетчиков холодной и горячей воды, квартирных и общедомовых электросчетчиков и общедомового теплосчетчика.

Система АСУД-248 состоит из центрального пульта, универсальных и управ​ляющих концентраторов. Пульт системы АСУД-248 и компьютер размещаются в дис​петчерской. Концентраторы устанавливаются в машинных помещениях и в электро​щитовых.  Элементы диспетчеризации подключаются на концентраторы.

Передача данных о состоянии систем и инженерного оборудования проектируе​мого жилого дома осуществляется по кабелю UTP 5 категории.

Телевидение выполнено согласно техническим условиям, выданным войсковой частью 52459 и предусматривает кабельное телевидение,  осу​ществляемое  от  головной  станции фирмы «Планар  СГ-24»,   установленной  в жилом доме по ГП № 2.

Подключение к телевизионным сетям выполняется кабелем QR-540, подвешенным на тросе по трубостойкам. Распределительная сеть по зданию выполняется кабе​лем RG-11, прокладываемым в стальных трубах по техническому этажу и в отдель​ном стояке из поливинилхлоридных труб 0 5 0 мм. В секции № 4 на тех.этаже ус​танавливается магистральный усилитель SU 1000.

Абонентская сеть от поэтажных шкафов до ввода в квартиры выполняется ка​белем RG-6 в отдельных полиэтиленовых трубах ПНД-20 мм в подготовке пола. Для усиления ТВ сигнала на тех. этаже каждой секции устанавливается домовый уси​литель типа MX 951.

Распределительное оборудование ТАН 427-416, ТАН 324-312 устанавливается в поэтажных совмещенных электрошкафах и обеспечивает уровень ТВ сигнала на лю​бой абонентской розетке 60-80 дБ.

Домофонная связь осуществляется замочно-переговорным устройством типа «Цифрал ССД-2 0 94/0».

Распределительная сеть домофонной связи выполняется кабелем ТСВ-10х2х0,5, прокладываемым в отдельном стояке из поливинилхлоридных труб 0 50 мм. Этажные распределительные коробки устанавливаются в слаботочных отделениях электрош​кафов. На участках от распределительных устройств до квартир сети домофона выполняются проводом ТРВ-2хО,5, проложенным в полиэтиленовых трубах совместно с абонентской проводкой телефонной сети.

Диспетчеризация согласно техническим условиям, выданным 217 КЭЧ 18.03.08 г., выполняется с применением автоматизированной системы управления и диспетчеризации АСУД-248. Вывод сигнала осуществляется на пульт диспетчер​ской,  расположенной в жилом доме по улице Связистов д.  10.

Телефонизация согласно техническим условиям , выданным войсковой частью 32103,   осуществляется от АТС тех.   здания № 53.

Для подключения к телефонным сетям предусматривается прокладка кабеля ТППэпЗ-300х2х0,5 от телефонного распределительного шкафа ШРП-1200х2, установ​ленного в помещении вахтера жилого дома по ГП № 2. Кабель прокладывается в ранее запроектированной и проектируемой 2-хканальной кабельной канализации из асбоцементных труб 0 100 мм с устройством смотровых колодцев типа ККС-3.

Распределительные кабели марки ТППэпЗ по зданию прокладываются на кабель​ных лотках - по техподполью и в отдельном канале из поливинилхлоридных труб 0 50 мм на оконечные устройства типа КРТ-10, устанавливаемые в совмещенных электрошкафах.

Для прокладки абонентских телефонных сетей от поэтажных шкафов до прихо​жих квартир в подготовке пола предусматриваются полиэтиленовые трубы ПНД-2 0 мм. Абонентская разводка выполняется проводом ТРВ-2хО,5 по заявкам жильцов.

10. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 17-тиэтажного жилого дома на 251 квартиру серии 111М определена на основании сводного расчета, составленного в соответствии с положениями МДС 81.35.2004 Госстроя России.

Локальные сметы составлены с применением сборников ТЕР Московской области индексов пересчета CMP по регионам РФ»,  официально опубликованного ФГУ ФЦЦС.

Стоимость прочих работ и затрат, включенных в главы 8-9 сводного расчета, определена с применением норм ГСН 81-05-01-2001,  ГСН 81-05-02-2001.

Общая стоимость строительства жилого дома по итогу сводного расчета со​ставила - 99392,04 тыс. рублей в ценах 2000 года (с НДС), в текущих ценах на IV квартал 2007 года - 519683,36 тыс. рублей  (с НДС).

Стоимость 1 м2 общей площади (общая площадь квартир - 16892,29 м2) соста​вила 307 65 рублей, что не превышает среднюю расчетную стоимость 1 м2 общей площади жилых домов нового строительства по Московской области, равную 31520 рублей на IV квартал 2007 года.

Начльник планово-производственного отдела 

                                        А.Песков










