[image: image1.png]ENC-Ulenkoso

Ynpaenstoujas opaaHu3ayus
KUNMUWHBIM ¢hOHOOM






Справка

Управляющая организация ООО «ЕДС-Щелково» согласно договоров №Щ-7/11 от 25.10.11г. и №Щ-8/11 от 25.10.11г. осуществляет приемку жилых домов, расположенных по адресу: г. Щелково, ул. Пионерская д.34 и д.36 на данный момент сданы следующие инженерные системы:
ул. Пионерская, д. 34 сданы все инженерные системы дома кроме: 
1. ИТП – не устранены замечания по ИТП ОАО «Теплосеть Инвест», не сдана Ростехнадзору.

2. Узел учета тепловой энергии- не сдан ОАО «Теплосеть Инвест».
3. Система электроснабжения – не сдана электроустановка Ростехнадзору.
4. Система АСКУЭ- не сдана ОАО «Мосэнергосбыт».
5. Система противопожарного водопровода и автоматики- не проверялась и не сдавалась ООО «ЕДС-Щелково», так как находится в не рабочем состоянии.
6. Не передана техническая и проектная документация
ул. Пионерская, д. 36 сданы все инженерные системы дома кроме: 
1. ГВС- не прошла проверку опрессовки ООО «ЕДС-Щелково».
2. ХВС не прошла проверку опрессовки ООО «ЕДС-Щелково».
3. ИТП – не устранены замечания по ИТП ОАО «Теплосеть Инвест», не сдана Ростехнадзору.

4. Узел учета тепловой энергии- не сдан ОАО «Теплосеть Инвест».
5. Система отопления- не прошла проверку опрессовки ООО «ЕДС-Щелково». 
6. Системы электроснабжения- не сдана электроустановка Ростехнадзору.
7. Система АСКУЭ- не сдана ОАО «Мосэнергосбыт».
8. Система противопожарного водопровода и автоматики- не проверялась и не сдавалась ООО «ЕДС-Щелково» , так как находится в не рабочем состоянии.
9. Не передана техническая и проектная документация
Также поясняем Вам, что на данный момент застройщиком не получено заключение о соответствии (ЗОС) – это «заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса» (пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации РФ), данный документ является одним из обязательных документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, без которого дом не может быть заселен.
Данный перечень недостатков является неполным ввиду того, что ООО «ЕДС-Щелково» принимает только внутридомовые инженерные системы и не владеет информацией по возможным остальным недостаткам, которые находятся в не компетенции ООО «ЕДС-Щелково».
Генеральный директор 

ООО «ЕДС-Щелково»                                                                        А.Г.Носов
Общество с ограниченной ответственностью


«ЕДС – Щелково»�
�
ООО «ЕДС-Щелково»�
�
ул. Циолковского 2, г. Щелково,�
�
Московская обл., 141103�
�
ОКПО 78079965   ОГРН 1065050001345�
�
ИНН/КПП 5050055646/505001001�
�
Тел. 8 (496) 253-94-83�
�
от  _ ____________ 2009г.    № _______�
�
�
�






