ПРИМЕР:

http://wap.smr.forum24.ru/?1-1-0-00000009-000-0-0

приемка дома



В этой ветке вы можете ознакомиться с процессом приемки дома дирекцией ТСЖ. 
На данный момент список упущений со стороны СМРа выглядит нижеследюущим образом. 

От себя добавлю, что главное для меня как для жильца - отсутствие горячей воды, нормального подключения электричества и проблемы с холодной водой. 

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРИЁМКЕ ДОМА 

1. В период дождей выявлены протечки кровли в одиннадцати местах с первой по четвертую секции; 

2. В нарушение проекта и заключения Мосгосэкспертизы застройщик не смонтировал общедомовую диспетчерскую систему (ОДС), а помещения для размещения ОДС и станции пожарной сигнализации забрал под свои офисы для коммерческих целей. Отсутствие диспетчерской в таком большом жилом комплексе делает невозможным контроль противопожарного состояния помещений, оперативное устранение аварий на техсистемах и антитеррористический контроль за входами в подвалы; 

3. Не завершены монтажно-наладочные работы по электроснабжению и автоматике насосных станций подачи холодной и горячей воды. Управление насосами подачи холодной воды осуществляется с 9:00 до 18:00 в ручном режиме; 

4. Системы индивидуального теплового пункта (ИТП) дома не имеют допуска в эксплуатацию от Ростехнадзора и Московской теплосетевой компании. Отопление дома осуществляется в минимальном режиме по временной схеме; 

5. Система электроснабжения дома не имеет допуска в эксплуатацию от Мосэнерго, а наружные кабельные сети не переданы в эксплуатационную ответственность 17 району МКС «Мосэнерго». Электроснабжение дома осуществляется по временной схеме строителей; 

6. Не завершена наладка автоматики вентиляционных систем, автоматика вентиляционных систем противопожарной защиты выполнена с нарушениями проекта;

7. При приемке системы канализации выявлены многочисленные течи, приемка приостановлена и застройщик устраняет недостатки; 

8. Застройщик по причине неготовности технических систем просит ТСЖ принимать отдельные части (фрагменты) этих систем по секциям дома. Инженерная служба ТСЖ начала такой прием части систем отопления и пожарной сигнализации, выявлен ряд недостатков, которые застройщик устраняет; 

9. В нарушение нормативных документов Правительства Москвы застройщик пытается городские наружные коммуникации (теплотрассу и кабельные линии от подстанции) передать на баланс и в эксплуатационную ответственность ТСЖ. Это приведет к серьезному удорожанию ежегодной сметы затрат на эксплуатационные нужды жилого комплекса. 
