Проект электрооборудования выполнен в соответствии с СП 31-110-2003 и ПУЭ-98 с изменениями и дополнениями гл. 6,7 ПУЭ-99, с учетом установки электроплит и кондиционеров.
Общая расчетная мощность жилого дома составляет 230-250 кВт.
Учет электроэнергии осуществляется счетчиками активно-реактивной энергии, а также дополнительно установленными счетчиками для учета электоэнергии, потребляемой освещением общедомовых помещений и поквартирно.
Для питания потребителей квартир на каждом этаже устанавливается устройство этажное распределительное блочного типа УЭРМ-31-63-2500. В этих щитах для каждой квартиры размещаются: щиток ЩУРн в нём установлены: вводной выключатель Iн=63А и электронный счетчик активной энергии, а также дифференциальные автоматические выключатели на Iym=30мА с Iн= 32А – 1 шт для питания электроплиты, Iн= 25А -2 шт (3шт) для питания штепсельных розеток, и однополюсный автоматический выключатель Iн= 16А – 1 шт для освещения. В групповых линиях, питающих штепсельные розетки, устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО), которые выполняют комплексную защиту от перегрузок, сверхтоков и защиту людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.
Питающие линии от распределительных шкафов прокладываются по техподполью на перфорированных оцинкованных лотках с креплением к потолку и выполняются кабелем ВВГнг-LS нераспростронящим горение. Ответвления от магистралей к стоякам производятся через протяжные ящики и коробки. Стояки выполняются тем же кабелем в поливинилхлоридных трубах, прокладываемых в строительных конструкциях и частично замонолоченных с протяжными коробками в железобетонных стенах.
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам: голубого – для нулевого рабочего проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого – для защитного; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового – для фазного проводника.

От этажных щитков к квартирам выполняется в ПВХ трубах П32 (для 4-х комнатных квартир П40), проложенных в конструкции пола. 

В квартире групповые линии, питающие электроплиту, выполняются кабелем ВВГнг-LS – 3х6 кв.мм и прокладываются в трубах П32 в конструкции пола, а для линий освещения и штепсельных розеток – ВВГнг –LS – 3х2,5 кв.мм по перегородкам и стенам скрыто. По пазогребневым перегородкам электропроводку прокладывать без труб в бороздах и штрабах; по железобетонным стенам и перекрытиям – в жестких гладких трубах из нераспростроняющего горения ПВХ пластика, которые замоноличиваются в бетоне вместе с коробками. Электропроводку  к светильникам в коридорах и холлах выполнять кабелем марки ВВГнг – LS -3х2,5 кв.мм для рабочего освещения, а для аварийного – ВВГнг- FRLS- 3х2,5.
Горизонтальные борозды и замоноличенные трубы прокладывать не ниже 150-200 мм от пола, спуски к штепсельным розеткам и выключателям строго вертикально через ответвительные коробки. Розетки в кухнях и ванных комнатах установить на высоте 1 м от пола, в жилых комнатах квартир и коридорах – на 0,3м от полы. Выключатель во всех помещениях установить на высоте 1м от пола.

P.S.  

Это выборка наиболее интересных моментов из множества схем и описаний.
Как устроены контуры заземлении, молниезащиты и защиты от заноса высокого потенциала – думаю не очень пригодятся.
