Приказ Минобороны РФ от 27 июня 1996 г. N 260
"Об утверждении Руководства по техническому обслуживанию, текущему
и капитальному ремонту зданий и объектов Министерства обороны
Российской Федерации"

1. Утвердить прилагаемое Руководство по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту зданий и объектов Министерства обороны Российской Федерации.

2. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт объектов, не относящихся к зданиям и коммунальным сооружениям, осуществлять в порядке, установленном настоящим Руководством.

3. Приказ разослать до отдельной воинской части.

Заместитель Министра обороны

Российской Федерации

- начальник строительства и

расквартирования войск

	генерал-полковник 
	А.Соломатин


Приложение
к приказу Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Руководство
по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту зданий
и объектов Министерства обороны Российской Федерации

1. Общие положения

1. Настоящим Руководством определяются состав и порядок функционирования системы технического обслуживания и ремонта зданий*(1) и коммунальных сооружений*(2) (далее - здания и объекты), отнесенных к федеральной собственности и находящихся в оперативном управлении и хозяйственном ведении Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России). Руководство разработано в соответствии с "Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования: ВСН 58-18(р)" (утверждено приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 г.), другими действующими законодательными и нормативными актами.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер "Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" следует читать "ВСН 58-88(р)"

Руководство не распространяется на специальное технологическое оборудование коммунального и социально-культурного назначения.

Характеристика основных терминов и определений, используемых в настоящем документе, приведена в приложении N 1 к настоящему Руководству.

2. В дополнение к настоящему Руководству рекомендуется пользоваться правилами и нормами технической эксплуатации, ремонта и реконструкции зданий и объектов, отражающими их специфику, природно-климатические условия и особенности эксплуатации, разработанными соответствующими федеральными и местными органами представительной и исполнительной власти.

Планирование, производство и приемка работ по текущему и капитальному ремонту зданий и объектов, кроме того, осуществляется на основании строительных норм и правил, а также норм и расценок на ремонтно-строительные работы, действующих в военном округе*(3).

3. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт зданий и объектов производятся с соблюдением режима экономии материально-технических и финансовых средств.

II. Система технического обслуживания, текущего и капитального ремонта
зданий и объектов

4. Система технического обслуживания, текущего и капитального ремонта зданий и объектов представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и типовых потребительских качеств зданий и объектов, выполнения их функционального назначения. Эта система включает в себя необходимые материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы, а также нормативную и техническую документацию.

5. Система технического обслуживания и ремонта должна быть направлена на сохранение качественного состояния зданий и объектов, а также их элементов, предупреждение их преждевременного износа и обеспечение надежного функционирования в течение всего периода использования по назначению.

6. Техническое обслуживание зданий и объектов проводится постоянно в течение всего периода эксплуатации.

Периодичность и сроки проведения планового ремонта зданий и объектов, а также их элементов определяются исходя из их технического состояния и рекомендуемой минимальной продолжительности эффективной эксплуатации до постановки на ремонт (приложения N 2 и 3 к настоящему Руководству) и с учетом повышения уровня бытоустройства военнослужащих и улучшения условий боевой подготовки.

7. В систему технической эксплуатации зданий и объектов наряду с ремонтно-строительными работами входят также пусконаладочные работы и работы по наладке и регулировке инженерных сетей, контрольно-измерительных приборов и автоматики действующих зданий и объектов.

III. Техническое обслуживание зданий и объектов

8. Техническое обслуживание зданий и объектов должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и объектов приведен в приложении N 4 к настоящему Руководству.

9. Контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых (внеочередных) осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

10. Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные.

При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций, помещений, элементов внешнего благоустройства.

11. Неплановые осмотры проводятся после землетрясений, ливней, селевых потоков, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других стихийных природных явлений, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и объектов, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований зданий и сооружений.

12. Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью.

Весенний общий осмотр зданий и объектов производится, когда все части зданий и территория военного городка освобождаются от снежного покрова.

При весеннем осмотре проверяется готовность здания или объекта к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточняются объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра, а также выявляются объемы работ по капитальному ремонту для решения вопроса о включении осматриваемых зданий в план капитального ремонта на следующий год.

Осенний общий осмотр зданий и объектов производится перед наступлением отопительного сезона для проверки готовности их к эксплуатации в осенне-зимний период и в целях уточнения объемов ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта следующего года.

При общих осмотрах следует осуществлять контроль за выполнением нанимателями и арендаторами помещений условий договоров найма и аренды.

Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений зданий и объектов приведена в приложении N 5 к настоящему Руководству. Конкретные календарные сроки осмотров в пределах установленного интервала определяются начальником квартирно-эксплуатационной части района*(4) исходя из технического состояния зданий и местных условий.

Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического оборудования объектов коммунального и социально-культурного назначения устанавливается организациями, эксплуатирующими эти объекты.

13. Для проведения общего осмотра зданий и объектов командиром воинской части*(5) назначается комиссия в составе: заместитель командира воинской части по тылу (председатель), начальник квартирно-эксплуатационной службы (КЭС) и соответствующие специалисты КЭС воинской части, а также командир подразделения, за которым закреплено здание или объект.

При общем осмотре жилых домов в состав комиссии включаются: управляющий домами (председатель), рабочие соответствующих специальностей, представитель товарищества собственников квартир (жилья)*(6), инженер (техник) управления домами*(7).

В состав комиссии включается также представитель КЭЧ района, а в необходимых случаях привлекаются отдельные специалисты-эксперты из проектных, научных и ремонтно-строительных организаций.

14. Техническое состояние элементов зданий и объектов определяется путем внешнего осмотра и по данным, полученным в процессе эксплуатации. По решению комиссии в необходимых случаях производится вскрытие конструкций.

При общем осмотре комиссия обращает особое внимание также на недостатки, вызванные нарушением правил пользования и содержания зданий и объектов и снижающие эксплуатационные качества и долговечность конструкций и инженерного оборудования.

15. Все неисправности конструкций, сооружений и инженерного оборудования, выявленные при осмотре, записываются в акт общего осмотра зданий и объектов, составляемый в двух экземплярах по форме, представленной в приложении N 6 к настоящему Руководству. Один экземпляр акта представляется в КЭЧ района. Кроме того, результаты осмотров следует отражать в документах по учету (журналах учета технического состояния, специальных карточках учета). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния здания или объекта и его элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненном при осмотре ремонте. Обобщенные данные о состоянии здания или объекта должны ежегодно отражаться в его техническом паспорте.

В управлениях домами следует вести учет заявок проживающих и арендаторов на устранение неисправностей элементов зданий.

16. Частичный осмотр отдельных конструкций, частей зданий и оборудования производится штатными рабочими или назначенными для этих целей специалистами из числа военнослужащих воинской части по графику, утвержденному командиром воинской части.

В ходе осмотра на месте принимаются меры по устранению обнаруженных неисправностей или повреждений, которые должны быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, устраняются в сроки, указанные в приложении N 7 к настоящему Руководству.

Контроль за выполнением графиков осмотров осуществляет начальник КЭС воинской части, а в управлениях домами - техник, который ведет книгу учета выполнения графика осмотров конструкций и оборудования зданий и объектов.

Частичные осмотры отдельных конструкций или частей здания при появлении в них деформаций должны проводиться в срок от 1 до 10 дней с момента обнаружения дефекта в зависимости от характера деформации.

17. При внеплановом осмотре комиссией с участием представителя КЭЧ района устанавливаются повреждения, причиненные зданиям, их отдельным частям и оборудованию (затопление подвалов и нижних этажей, повреждение кровель, воздушных сетей, водосточных труб и т.п.) в результате прошедших ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других стихийных природных явлений, в целях принятия срочных мер по устранению повреждений и их предотвращению в будущем.

Особое внимание должно быть обращено на немедленное устранение повреждений, угрожающих жизни людей и дальнейшей сохранности зданий и объектов.

Неплановые (внеочередные) осмотры проводятся в срочном порядке, но не позднее двух дней после стихийного природного явления.

18. Для централизованного управления инженерными системами и оборудованием зданий и объектов (лифтами, системами отопления, горячего водоснабжения, отопительными котельными, бойлерными, центральными тепловыми пунктами, элеваторными узлами, системами пожаротушения, освещением лестничных клеток и др.), учета заявок на устранение неисправностей, а также ликвидации аварий и неисправностей в зданиях и инженерных сетях в крупных гарнизонах или при КЭЧ районов могут создаваться согласно штатному нормативу 1993 года N 265-КЭУ аварийно-ремонтные группы (АРГ) или диспетчерские пункты за счет и в пределах численности и фонда заработной платы эксплуатационного персонала коммунального хозяйства. Эти группы должны оснащаться современными техническими средствами автоматического контроля и управления, исходя из Норм комплектации техническим имуществом органов квартирно-эксплуатационной службы и лесного хозяйства, за счет средств, выделяемых на текущий ремонт и эксплуатацию зданий и объектов.

19. Принятые в эксплуатацию после капитального ремонта или реконструкции здания и объекты должны тщательно осматриваться в первые два года их эксплуатации. Обнаруженные при этом недостатки, снижающие эксплуатационные качества помещений, долговечность конструкций, надежность работы оборудования, допущенные подрядчиком, устраняются последним безвозмездно в течение гарантийных сроков.

20. При обнаружении неисправностей, устранение которых входит в обязанности специализированных организаций ("Горгаз", "Лифтремонт", "Теплосеть" и т.д.), воинская часть (управление домами) обязана немедленно сообщить об этом соответствующей организации для принятия мер по устранению неисправностей.

21. При осмотре стен, фасадов, балконов и других выступающих частей здания и выполнении работ по снятию элементов наружной и внутренней отделки, угрожающих обрушением, должны соблюдаться правила техники безопасности.

22. Планирование технического обслуживания зданий и объектов осуществляется в воинских частях начальником КЭС войной части а в управлениях домами - инженером (техником-смотрителем) путем разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому обслуживанию, утверждаемых в воинских частях командиром части или его заместителем по тылу а в управлениях домами - управляющим домами.

Техническое обслуживание зданий и объектов выполняется силами штатного эксплуатационного персонала и личного состава воинских частей, эксплуатационных и ремонтно-строительных организаций Минобороны России.

IV. Текущий ремонт зданий и объектов

23. Текущий ремонт заключается в систематическом и своевременном проведении работ по предохранению частей зданий и оборудования от преждевременного износа и устранению возникших мелких повреждений и неисправностей.

Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его строительства (капитального ремонта, реконструкции) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При этом должны учитываться природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации здания или объекта.

Рекомендуемая минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов до проведения очередного текущего ремонта приведена в приложении N 2 к настоящему Руководству, а перечень основных работ по текущему ремонту - в приложении N 8 к настоящему Руководству.

24. Текущему ремонту подлежат здания и объекты Минобороны России, а также арендованные у местной администрации и федеральных органов исполнительной власти.

25. Работы по текущему ремонту подразделяются на плановые и непредвиденные.

Плановый ремонт производится по заранее составленному годовому плану. Годовой план (с распределением заданий по кварталам) составляется с учетом результатов осмотров, разработанной сметно-технической документации на текущий ремонт, мероприятий по подготовке зданий объектов к эксплуатации в сезонных условиях, с включением в него таких работ, объем, место и время выполнения которых предусматриваются заблаговременно.

Непредвиденный ремонт производится в процессе эксплуатации зданий и объектов и включает в себя работы, отсрочка которых не может быть допущена без ущерба для сохранности и нормальной технической эксплуатации зданий и объектов.

26. Плановый текущий ремонт является основой обеспечения сохранности и выполнения функционального назначения зданий и объектов. Плановым ремонтом в необходимых случаях могут быть охвачены все здания и объекты военного городка.

27. В ветхих зданиях и зданиях, подлежащих сносу, необходимый текущий ремонт, обеспечивающий нормальные условия проживания и работы до наступления срока капитального ремонта (реконструкции) или сноса таких зданий, проводится ежегодно.

А. Планирование работ текущего ремонта

28. Годовые планы текущего ремонта зданий и объектов по военным округам, КЭЧ районов и воинским частям составляются в действующих сметных ценах, исходя из технического состояния зданий и объектов, обеспеченности материальными ресурсами, выделенных ассигнований на текущий ремонт и возможностей привлечения внутренних ресурсов воинских частей или управлений домами.

К внутренним ресурсам воинских частей и управлений домами, которые могут быть использованы для текущего ремонта, относятся:

работы, выполняемые силами военнослужащих воинской части, а также проживающими;

транспорт и механизмы, выделяемые воинской частью бесплатно;

материалы и изделия, полученные от разборки;

местные строительные материалы (гравий, песок, глина, мел и т.п.).

Плановые затраты на текущий ремонт за счет внутренних ресурсов определяются в зависимости от природно-климатических условий данного региона возможностями воинских частей и управлений домами по обеспечению работ военнослужащими и материальными ресурсами.

На работы текущего ремонта, выполняемые за счет внутренних ресурсов, составляется отдельный акт приемки работ.

Работы текущего ремонта, выполненные с привлечением внутренних ресурсов, не оплачиваются.

Для учета сил и средств внутренних ресурсов и фактических затрат по текущему ремонту за счет внутренних ресурсов в воинских частях и управлениях домами ведется журнал учета (приложение N 9 к настоящему Руководству).

29 План распределения годовых ассигнований по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны и годового объема текущего ремонта по военным округам и видам Вооруженных Сил Российской Федерации утверждает начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Российской Федерации*(8).

30. Квартирно-эксплуатационные управления военных округов*(9) по получении извещения (выписки из утвержденного плана) о годовых назначениях по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны и установленном задании по текущему ремонту в 20-дневный срок составляют план распределения годовых ассигнований и годового объема текущего ремонта по КЭЧ районов по форме, представленной в приложении N 10 к настоящему Руководству.

В плане разрешается предусматривать резерв КЭУ военного округа в размере до 5 процентов годовых ассигнований для финансирования непредвиденных работ по текущему ремонту зданий и объектов.

31. КЭЧ районов по получении извещения о годовых ассигнованиях по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны и установленном объеме текущего ремонта в 10-дневный срок составляют планы финансирования воинских частей, а также планы работ текущего ремонта, в которых предусматривается резерв в размере до 5 процентов от средств, выделенных на текущий ремонт (приложение N 11 к настоящему Руководству).

Планы текущего ремонта и распределения денежных средств, выделенных на текущий ремонт, составляются с учетом остатков материалов на начало планируемого года.

Выписки из плана распределения годовых ассигнований и объема текущего ремонта доводятся до инстанций в письменном виде.

32. Потребность в финансовых средствах на текущий ремонт зданий и объектов планируется в зависимости от их восстановительной стоимости по дифференцированным нормам (приложение N 12 к настоящему Руководству).

Кроме того, на текущий ремонт инженерного и технологического оборудования зданий и объектов, наружных инженерных сетей и сооружений на них планируются денежные средства в размере 0,5 процента от их восстановительной стоимости.

Восстановительная стоимость зданий и объектов, наружных инженерных коммуникаций и сооружений на них уточняется на начало каждого года с учетом износа и фактических затрат на их техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, а также с учетом переоценки основных фондов на данный период. От качества уточнения восстановительной стоимости зависит полнота определения потребности в финансовых затратах на текущий ремонт зданий и объектов.

33. Начальнику КЭЧ района предоставляется право в необходимых случаях (передислокация воинских частей, изменение их расквартирования, устранение последствий стихийных природных явлений, аварийные ситуации и т.д.) производить соответствующие изменения годового плана текущего ремонта и перераспределение выделенных ассигнований по воинским частям два раза в год - 1 июля и 1 октября.

34. Планирование работ по текущему ремонту зданий и объектов воинской частью производится на основании результатов общего осеннего осмотра, материалов других технических осмотров и установленных сроков проведения ремонта, а также с учетом замечаний и предложений инспектирующих лиц по устранению обнаруженных недостатков в эксплуатации зданий и объектов.

План работ текущего ремонта зданий и объектов составляется по установленной форме (приложение N 13 к настоящему Руководству) и в двух экземплярах представляется в довольствующую КЭЧ района на утверждение.

К плану работ прилагаются план-ведомость текущего ремонта (приложение N 14 к настоящему Руководству), ведомость потребности в строительных материалах для выполнения текущего ремонта (приложение N 15 к настоящему Руководству) и календарный план-график работ (приложение N 16 к настоящему Руководству), которые являются его неотъемлемой частью.

35. План-ведомость составляется:

в воинских частях - начальником КЭС воинской части, а в тех воинских частях, где такие должности по штату не предусмотрены, - другим должностным лицом, назначенным командиром воинской части;

в управлениях домами - инженером (техником-смотрителем).

План-ведомость работ составляется на каждое здание или объект, подлежащие ремонту согласно периодичности текущего ремонта.

В план-ведомость работ текущего ремонта зданий и объектов первую очередь включаются работы, направленные на сбережение зданий и объектов от преждевременного износа и разрушения и подготовку их к зиме: ремонт крыш, водосточных труб, цоколей зданий, отмосток вокруг зданий, печей и противопожарных разделок, окон, наружных дверей, остекление, приведение в порядок санитарных узлов, систем водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, силовых установок, электросетей и т.п.

Особое внимание при составлении плана-ведомости работ текущего ремонта обращается на работы по утеплению зданий: утепление наружных дверей, подконопачивание стен в рубленых зданиях, дополнение утеплителя стен каркасно-засыпных зданий и чердачных перекрытий, ремонт и остекление слуховых окон, теплоизоляция трубопроводов систем отопления, водопровода и канализации на чердаках, на лестничных клетках, в подвалах и других местах, где возможно их промерзание. В планы-ведомости работ текущего ремонта включаются также работы, имеющие целью обеспечить бесперебойное действие объектов коммунального назначения.

36. Ведомость потребности в строительных материалах составляется на основании пообъектной выборки материалов и является основанием для составления заявки на основные материалы и оборудование. При этом учитывается возможность повторного использования материалов и оборудования, полученных от разборки конструкций.

37. Календарный план-график работ составляется на здания и объекты, подлежащие плановому текущему ремонту. В данном графике делается отметка о фактическом выполнении работ.

38. Для выполнения непредвиденного текущего ремонта по зданиям и объектам, которые не подлежат плановому текущему ремонту в рассматриваемом периоде, в плане работ предусматриваются резервные суммы в пределах до 10 процентов от выделенных на текущий ремонт.

39. Начальник КЭЧ района рассматривает план работ текущего ремонта, при необходимости корректирует его и утверждает. Один экземпляр утвержденного плана текущего ремонта направляется командиру воинской части.

40. Утвержденный план работ текущего ремонта является для воинской части обязательным к исполнению, и изменение его без разрешения начальника КЭЧ запрещается.

41. В тех случаях, когда работы выполняются подрядным способом, КЭЧ района доводит до исполнителей выписку из плана-ведомости работ текущего ремонта. Второй экземпляр плана остается в КЭЧ района и является основанием для финансирования и обеспечения воинской части строительными материалами, а также для контроля за его выполнением.

42. Стоимость наружных и внутренних отделочных работ (окраска фасадов, окраска, побелка, а также оклейка обоями стен и потолков, окраска оконных и дверных проемов, деревянных дощатых полов и т.п.) не должна превышать 20 процентов от суммы работ по годовому плану текущего ремонта зданий.

43. Здания и объекты, по которым в планируемом году предусматривается производство капитального ремонта (реконструкции), в план текущего ремонта не включаются, так как при капитальном ремонте (реконструкции) проводятся работы, предусмотренные текущим ремонтом.

44. При выполнении работ силами воинских частей в плане текущего ремонта накладные расходы не предусматриваются. Фактически произведенные по статьям накладных расходов затраты оплачиваются за счет сумм, предусмотренных планом текущего ремонта на непредвиденные работы.

При выполнении работ ремонтно-строительными группами (РСГ) воинских частей и ремонтно-строительными организациями КЭЧ районов накладные расходы оплачиваются в размере фактических затрат, но не более 9 процентов от суммы прямых затрат. Примерный перечень статей накладных расходов и удельных затрат по ним представлен в приложении N 17 к настоящему Руководству.

При выполнении работ сторонними ремонтно-строительными организациями накладные расходы оплачиваются в пределах сумм (нормативов), предусмотренных на эти цели в договорной цене.

45. Работы по непредвиденному текущему ремонту могут производиться только с разрешения командира воинской части и в пределах установленных резервных сумм.

Для учета работ по непредвиденному текущему ремонту и контроля за расходованием средств на эти цели в воинских частях и управлениях домами ведется журнал учета объемов и стоимости работ по непредвиденному текущему ремонту (приложение N 18 к настоящему Руководству).

Если в процессе текущего ремонта здания (объекта) выявляется необходимость дополнительных работ, на них составляется план-ведомость работ.

Б. Производство работ текущего ремонта

46. Работы текущего ремонта, как правило, выполняются непосредственно гражданским персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации*(10), содержащимся по типовым штатным перечням и нормативам, а также военнослужащими воинских частей.

47. Гражданский персонал воинских частей и управлений домами обязан:

выполнять плановые работы текущего ремонта;

проводить систематический обход и осмотр жилых и нежилых помещений, частей зданий и объектов, закрепленных за рабочими для постоянного обслуживания, и устранять при этом мелкие повреждения;

выполнять непредвиденные работы и устранять аварии.

48. В необходимых случаях при значительных объемах или при производстве сложных в техническом отношении работ текущего ремонта воинские части с разрешения начальника КЭЧ района могут передавать выполнение таких работ ремонтно-строительным организациям КЭЧ района, а также подрядным строительным организациям Минобороны России.

В исключительных случаях (аварии, отсутствие необходимых материалов и технических средств и т.п.) для выполнения работ текущего ремонта воинские части с письменного разрешения начальника КЭУ военного округа могут передавать выполнение таких работ сторонним (не входящим в состав Минобороны России) подрядным строительным организациям.

49. При производстве текущего ремонта зданий и объектов подрядным способом следует применять принципы ценообразования и оплаты выполненных работ, предусмотренные для капитального ремонта (реконструкции).

50. Работы по текущему ремонту зданий и объектов производятся в течение года.

Основные ремонтные работы, как правило, выполняются в летний период. Работы, связанные с подготовкой зданий и объектов к зиме, должны быть закончены за 15 дней до начала отопительного сезона.

Непредвиденные работы по устранению неисправностей, препятствующих нормальной эксплуатации, выполняются в сроки, указанные в приложении N 7 к настоящему Руководству.

Повреждения аварийного характера, создающие опасность для военнослужащих или приводящие к порче и разрушению частей зданий и оборудования (аварии водопроводных, канализационных и газовых сетей, систем отопления, замыкание электросетей и др.), должны устраняться немедленно.

51. В целях повышения качества ремонта и производительности труда гражданского персонала воинские части приобретают за счет средств, выделяемых на текущий ремонт и эксплуатацию зданий и объектов, необходимый набор инвентаря, инструмента, приспособлений и средств малой механизации в пределах установленных Норм комплектации техническим имуществом органов квартирно-эксплуатационной службы и лесного хозяйства.

52. Техническое руководство и контроль за работами текущего ремонта, выполняемого воинскими частями и управлениями домами, осуществляют КЭЧ районов. При этом начальник КЭЧ района обязан:

обеспечивать воинские части, финансируемые по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны, материалами, инструментом и денежными средствами;

осуществлять контроль за выполнением плана, качеством работ, правильностью и целесообразностью расходования денежных средств и материальных ресурсов.

В случае выявления нарушений со стороны воинской части (неправильное расходование денежных средств или материальных ресурсов, некачественное выполнение работ и т.п.) начальник КЭЧ района обязан принять меры к их прекращению.

53. Работы по текущему ремонту в зависимости от способа их выполнения должны производиться на основании следующих документов:

при производстве работ гражданским персоналом, содержащимся по типовым штатным перечням и нормативам, а также военнослужащими воинских частей - по предписанию на производство работ (приложение N 19 к настоящему Руководству), выдаваемому заместителем командира части по тылу, а в управлениях домами - инженером (техником-смотрителем) в соответствии с планами-ведомостями работ;

при производстве работ ремонтно-строительными организациями КЭЧ районов и РСГ воинских частей - по нарядам-заказам установленной формы (приложение N 20 к настоящему Руководству), выдаваемым квартирно-эксплуатационными органами в соответствии с планами-ведомостями работ;

при производстве работ гражданским персоналом, находящимся на сдельной и повременной оплате труда, - по нарядам, выдаваемым представителем КЭС воинской части, а в управлениях домами - инженером (техником-смотрителем) по наряду, представленному в приложении N 21 к настоящему Руководству.

К наряду прилагаются табель учета отработанного времени (приложение N 22 к настоящему Руководству) и ведомость расхода материалов (приложение N 23 к настоящему Руководству).

Указанные документы должны быть выданы исполнителям до начала работ. При оформлении этих документов особое внимание должно быть обращено на правильность применения норм и расценок на ремонтно-строительные работы и недопустимость завышения объема работ, перерасхода строительных материалов и приписок.

Указанные документы выдаются раздельно по каждому зданию или объекту и в соответствии с планом-ведомостью работ текущего ремонта.

54. При производстве работ по конструкциям, которые скрываются последующими работами, должны составляться акты на скрытые работы (приложение N 24 к настоящему Руководству).

Акты на скрытые работы составляются:

при выполнении работ хозяйственным способом - представителем КЭС воинской части и командиром подразделения, для которого ремонтируется объект;

при выполнении работ подрядной строительной организацией - представителем этой организации и представителем КЭС воинской части (управления домами).

Акты на скрытые работы должны составляться на следующие виды работ:

смена и ремонт балок, накатов, лаг;

засыпка чердачных и междуэтажных перекрытий;

гидроизоляционные работы;

устройство противопожарных разделок;

теплоизоляция наружных теплопроводов;

очистка котлов от накипи;

антисептирование, антиперирование конструкций и другие скрытые работы.

В. Приемка работ текущего ремонта

55. Выполненные работы по текущему ремонту принимаются по акту приемки работ (приложение N 25 к настоящему Руководству), который является основанием для составления воинской частью (управлением домами) донесения о выполнении плана текущего ремонта.

Запрещается принимать и включать в акты работы, по которым не полностью закончен весь положенный технологический процесс. Например, при ремонте полов сделано основание, но не уложен настил; при малярных работах сделана подготовка поверхностей, но не сделана их окраска; отремонтирована кровля без ремонта водосточных труб и т.п.

56. Приемка выполненных работ по текущему ремонту производится:

при производстве работ в воинских частях - комиссией, назначаемой командиром воинской части по согласованию с начальником КЭЧ района, в составе: районный инженер или другой представитель КЭЧ района, начальник КЭС воинской части и командир подразделения, который несет ответственность за техническое состояние и эксплуатацию ремонтируемого здания или объекта;

при производстве работ по жилым домам - комиссией в составе: представитель КЭЧ района, управляющий домами (инженер управления домами) и представитель товарищества домовладельцев. Комиссия назначается: по жилым домам, находящимся в ведении КЭЧ района, - начальником КЭЧ района; по жилым домам, находящимся в ведении воинской части, - командиром воинской части по согласованию с начальником КЭЧ района.

При приемке работ текущего ремонта проверяются:

соответствие выполненных работ утвержденному плану;

качество выполненных работ;

правильность применения норм и расценок;

правильность показанных в отчетности объемов выполненных работ путем обмера;

фактические затраты по текущему ремонту за счет внутренних ресурсов согласно журналу учета;

наличие актов на скрытые работы;

правильность списания в соответствии с нормами строительных материалов.

Приемка некачественно выполненных работ запрещается.

57. Акты приемки работ составляются отдельно по каждому объекту и утверждаются лицом, назначившим комиссию.

Акты составляются в двух экземплярах. Один экземпляр представляется в КЭЧ района вместе с донесением о выполнении плана текущего ремонта, а второй - остается в делах воинской части (управления домами).

В акт приемки работ кроме работ по плановому текущему ремонту отдельно включаются работы, выполненные по непредвиденному текущему ремонту, с пометкой "непредвиденные работы". Стоимость указанных работ определяется по журналу учета объемов и стоимости работ по непредвиденному текущему ремонту.

Стоимость работ, включенных в акт, оценивается в сметных ценах по расценкам, действующим для данного военного округа.

Акт является окончательным документом приемки выполненных работ текущего ремонта и основанием для учета и отчетности.

58. Сверхплановые работы могут выполняться только за счет мобилизации внутренних ресурсов воинской части (управления домами) и не являются основанием для истребования дополнительных средств.

Г. Особенности текущего ремонта жилых домов

59. План текущего ремонта жилых домов составляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в утвержденных хозяйственно-финансовых планах управлений домами.

60. Вся документация по техническому обслуживанию и текущему ремонту жилых домов, находящихся в ведении воинских частей, составляется одновременно с документацией по ремонту зданий и объектов воинских частей в порядке, установленном статьями 34, 35, 36, 37, 45 настоящего Руководства, с обязательным участием управляющего домами или инженера управления домами.

61. Документация по текущему ремонту жилых домов, находящихся в ведении КЭЧ районов, составляется управлением домами, а при отсутствии в управлении домами инженерно-технических работников - инженерно-техническими работниками КЭЧ районов.

62. В нерабочее время и в праздничные дни работы неотложного характера производятся по договорам аварийными службами при жилищных или ремонтно-строительных организациях местной администрации или службами специализированных организаций, а при их отсутствии - дежурными рабочими управления домами, назначенными на дежурство по графику.

63. В том случае, когда в воинской части, расквартированной в обособленном военном городке, гражданский персонал в управлении домами не предусмотрен в связи с незначительным объемом жилищного фонда, обслуживание жилых домов осуществляет гражданский персонал по обслуживанию зданий и объектов данного военного городка, содержащийся в воинской части в установленном порядке.

64. Управление домами осуществляет обслуживание и ремонт жилых помещений, а также систематический контроль за выполнением нанимателями жилых помещений, в том числе находящихся в собственности граждан, работ по текущему ремонту внутри квартир в сроки и в порядке, установленными Положением о домоуправлениях, общежитиях и гостиницах Министерства обороны, а также за выполнением арендаторами нежилых помещений работ по текущему ремонту согласно условиям договора на аренду нежилых помещений.

Перечень работ по ремонту квартир, выполняемых нанимателями за свой счет, приведен в приложении N 26 к настоящему Руководству. Если эти работы вызваны неисправностью элементов здания (кровли, инженерных систем и др.), техническое обслуживание и ремонт выполняются за счет средств управления домами.

65. Собственники квартир в многоквартирном жилом доме могут образовывать товарищество собственников квартир (жилья)*(11), которое вправе самостоятельно привлекать на договорной основе любую организацию для обслуживания и ремонта этого дома.

При этом обслуживание и ремонт приватизированных жилых помещений осуществляются с обязательным соблюдением единых правил и норм эксплуатации и ремонта жилого фонда на условиях, установленных для домов государственного и муниципального жилищного фонда.

V. Капитальный ремонт зданий и объектов

66. Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий и объектов.

При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация зданий и объектов: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

Перечень работ, производимых при капитальном ремонте, приведен в приложении N 27 к настоящему Руководству.

67. Капитальному ремонту подлежит здание (объект) в целом или часть здания или объекта (секция, несколько секций). При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства.

68. В военных городках с застройкой, включающей значительное количество зданий и объектов, требующих капитального ремонта, следует планировать его проведение групповым методом с одновременным охватом ремонтными работами групп зданий различного назначения в пределах квартала (микрорайона).

69. За счет средств, предназначенных на капитальный ремонт, оплачиваются затраты на строительно-монтажные работы, замену изношенного оборудования, проектно-сметные работы.

70. Расходовать средства, предназначенные для капитального ремонта, на новое строительство, устранение в течение гарантийного срока дефектов и недоделок, допущенных при строительстве зданий и объектов, а также на работы по текущему ремонту не разрешается.

71. Работы по расширению, реконструкции и переоборудованию зданий и объектов с изменением их прежнего назначения, а также работы по устройству новых магистральных (уличных) сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации и других наружных коммуникаций и дорог должны выполняться за счет капитальных вложений на строительство.

72. Планирование капитального ремонта производится в порядке, установленном в Минобороны России для капитального строительства, в соответствии с выделенными лимитами и должно обеспечивать комплексное решение следующих основных задач: приведение в исправное состояние зданий и объектов; повышение инженерного благоустройства зданий; своевременное назначение зданий и объектов на ремонт, исходя из установленной периодичности и с учетом технического состояния и установленных приоритетов в очередности назначения их на ремонт; ритмичная сдача в эксплуатацию законченных ремонтом зданий и объектов; сбалансированность планов с финансовыми, материально-техническими и трудовыми ресурсами; эффективное использование средств, выделяемых на ремонт.

73. Предварительный отбор зданий и объектов для капитального ремонта производится в период общего весеннего осмотра в году, предшествующем планируемому, комиссиями, назначаемыми в соответствии со статьей 13 настоящего Руководства.

На основании технического осмотра зданий и объектов, а также исходя из данных индивидуальных карточек учета этих зданий и объектов КЭЧ района определяет наиболее нуждающиеся в капитальном ремонте здания и объекты, составляет заявку и представляет ее в КЭУ военного округа.

74. КЭУ военного округа рассматривает заявки КЭЧ районов и определяет здания и объекты для включения в проект титульного списка капитального ремонта на планируемый год (приложение N 28 к настоящему Руководству).

Включение в проект титульного списка капитального ремонта зданий и объектов, находящихся в эксплуатации меньше указанных сроков, может производиться только при соответствующем технико-экономическом обосновании и после рассмотрения причин, вызывающих досрочный ремонт, и привлечения, в необходимых случаях, к строгой ответственности лиц, по вине которых допущен преждевременный износ конструкций.

75. При составлении проектов титульных списков капитального ремонта КЭУ военного округа обязано:

направлять ассигнования в первую очередь на здания и объекты, требующие неотложного капитального ремонта, а также на проведение работ, обеспечивающих нормальную эксплуатацию зданий и объектов в зимних условиях;

предусматривать выполнение ремонтных работ, как правило, в течение календарного года;

включать в титульные списки только объекты, обеспеченные проектно-сметной документацией.

76. На основе проектов титульных списков капитального ремонта КЭУ военных округов определяют потребность в ассигнованиях на капитальный ремонт и направляют данные в ГлавКЭУ.

77. ГлавКЭУ на основе представленных КЭУ военных округов данных составляет сводные расчеты и обоснование потребности в ассигнованиях на капитальный ремонт и представляет их в Центральное организационно-плановое управление капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации.

78. Центральное организационно-плановое управление капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации на основе представленных ГлавКЭУ данных о потребности в финансовых средствах на капитальный ремонт и с учетом планируемого объема федеральных бюджетных ассигнований по смете Минобороны России определяет годовой лимит средств на капитальный ремонт и доводит его до ГлавКЭУ.

79. По получении годового лимита ассигнований на капитальный ремонт ГлавКЭУ составляет план капитального ремонта по военным округам и доводит его показатели до КЭУ военных округов в части, их касающейся.

80. В соответствии с установленными показателями плана капитального ремонта КЭУ военных округов составляют пообъектные титульные списки капитального ремонта. Титульные списки капитального ремонта утверждаются командующими войсками военных округов, а по КЭУ г.Москвы, 148 КЭО и 875 КЭО - начальником ГлавКЭУ.

Выписки из утвержденных титульных списков капитального ремонта в 5-дневный срок доводятся до КЭЧ районов в части, их касающейся, а последними - до воинских частей*(12).

81. Объекты, включенные в титульные списки капитального ремонта, должны быть до начала планируемого года обеспечены необходимой проектно-сметной документацией.

82. Стоимость капитального ремонта зданий и объектов определяется на основе сметы, составляемой по установленным для капитального ремонта ценам, нормам, тарифам и расценкам, действующим в военном округе или регионе, где расположен объект ремонта.

В сметах необходимо предусматривать накладные расходы, плановые накопления, прочие работы и затраты.

В сметной документации должен предусматриваться резерв на непредвиденные работы и затраты, распределяемый на две части: одну - предназначенную для оплаты дополнительных работ, вызванных уточнением проектных решений в ходе производства ремонта (резерв заказчика), и вторую - предназначенную для возмещения дополнительных затрат, возникающих в ходе ремонта при изменении способов производства работ против принятых в сметных нормах и расценках (резерв подрядчика).

В состав работ по капитальному ремонту включаются также работы, относящиеся к текущему ремонту, но выполняемые в связи с производством капитального ремонта.

83. Стоимость материалов и оборудования, полученных от разборки строительных конструкций и демонтажа оборудования, определяется с учетом затрат, необходимых для приведения указанных материалов (оборудования) в годное состояние.

Цена возвратных материалов принимается как договорная в зависимости от уровня спроса и предложения, а также от объекта реализации (продажа населению, использование на собственные нужды, передача оптом подрядчику и т.п.).

Стоимость материалов и изделий, полученных в процессе ремонта, учитывается как возвратная сумма, подлежащая обращению на финансирование капитального ремонта.

Объем выхода изделий, оборудования и материалов, годных для повторного использования, определяется комиссией, назначаемой командиром воинской части, в состав которой включаются представители заказчика (КЭЧ района), подрядчика (исполнителя работ) и финансирующего органа. Комиссия на месте определяет метод разборки, способствующий максимальному выходу материалов.

Учет и хранение материалов, изделий и оборудования, получаемых от разборки, осуществляются в соответствии с Инструкцией по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

84. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий и объектов разрабатывается проектными организациями на основании договоров с КЭУ военных округов, а не требующая сложных инженерных расчетов - проектно-сметными группами при КЭЧ районов.

85. Разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт предшествует составление пообъектных описей работ и актов технического состояния конструкций на момент обследования.

Комиссии, назначенные начальником КЭЧ района, тщательно обследуют все намеченные к капитальному ремонту здания и коммунальные сооружения со вскрытием в необходимых случаях конструкций и проведением обмеров в натуре. В случае выявления значительных дефектов элементов зданий и объектов для проведения детальных инструментальных обследований на договорной основе привлекаются специализированные научно-исследовательские организации Минобороны России и других ведомств. Перечень основных приборов, используемых для контроля качества конструкций, приведен в приложении N 29 к настоящему Руководству. По результатам проведенного обследования отдельно по каждому зданию и сооружению составляются акт технического состояния конструкций и опись подлежащих выполнению работ с приведением формул подсчета по видам работ. В описях работ должны быть точно указаны места выявленных дефектов: по внутренним работам - номера квартир, аудиторий и других помещений; по наружным работам - этаж, секция и т.д.

Описи работ составляются на полный объем капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений. В описях работ указываются конструкции, части здания, помещения, для ремонта которых необходима разработка рабочих чертежей.

Описи работ составляются и подписываются комиссией в составе представителей КЭЧ района, воинской части, научно-исследовательской и проектной организации (проектно-сметной группы), которой поручается разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт.

Описи работ согласовываются с органами пожарного и санитарного надзора (в части, их касающейся) и вместе с актами технического состояния ремонтируемого здания (объекта) утверждаются начальником КЭЧ района.

86. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт выдается заказчику проектными организациями (проектно-сметными группами) в четырех экземплярах. Утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт производится в порядке, установленном в Минобороны России для капитального строительства. Утвержденная проектно-сметная документация на капитальный ремонт выдается в трех экземплярах исполнителю работ в сроки, установленные договором, но не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому. Разногласия, возникшие при согласовании проектно-сметной документации, решаются в порядке, установленном в Минобороны России.

87. Эффективность капитального ремонта зданий и объектов должна определяться сопоставлением экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения. При этом экономические результаты должны выражаться в устранении физического износа и экономии эксплуатационных расходов, а социальные результаты - в улучшении бытоустройства и жилищных условий военнослужащих, условий работы обслуживающего персонала, повышении качества и увеличении объема услуг.

88. Работы по капитальному ремонту зданий и объектов осуществляются силами строительно-монтажных организаций Минобороны России, ремонтно-строительных организаций органов квартирно-эксплуатационной службы, хозяйственным способом силами воинских частей.

В случаях отсутствия возможности выполнить ремонтные работы указанными организациями и военнослужащими воинских частей капитальный ремонт зданий и объектов может осуществляться силами строительных, ремонтно-строительных и других сторонних организаций, не входящих в состав Минобороны России.

Производственно-хозяйственные взаимоотношения органов квартирно-эксплуатационной службы Минобороны России - заказчиков со строительными, ремонтно-строительными и другими подрядными организациями осуществляются на основании договоров подряда (контрактов) на капитальный ремонт. Заключение и исполнение контрактов производятся в соответствии с действующим в Минобороны России порядком.

В случае привлечения сторонних организаций используемые цены, нормы, тарифы, расценки и сметные коэффициенты не должны превышать применяющихся ремонтно-строительными организациями военного округа, где расположен объект ремонта.

89. Выполнение капитального ремонта должно производиться с соблюдением действующих правил организации, производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

90. Разногласия, возникающие между заказчиками и подрядчиками при заключении и исполнении договоров подряда на капитальный ремонт зданий и объектов, регулируются в установленном в Минобороны России порядке, а в случае привлечения сторонних (не входящих в состав Минобороны России) подрядных организаций - с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

Для осуществления технического надзора за капитальным ремонтом зданий и объектов содержится инспекция технического надзора за счет сметной стоимости объектов в пределах лимитов, предусматриваемых на эти цели в утвержденных сметах и титульных списках.

VI. Планирование и организация пусконаладочных
и наладочных работ при проведении текущего
и капитального ремонта

91. Пусконаладочные работы являются завершающей стадией строительно-монтажных работ, выполняемых в процессе проведения текущего и капитального ремонта оборудования инженерных систем, зданий и объектов.

92. Наладочные работы выполняются на действующем оборудовании инженерных систем, зданий и объектов в целях поддержания его работы в проектном режиме.

93. Пусконаладочные и наладочные работы на зданиях и объектах Минобороны России выполняются специализированными наладочными организациями Минобороны России.

В случае невозможности выполнения пусконаладочных и наладочных работ силами организаций Минобороны России с письменного разрешения начальника КЭУ военного округа для выполнения указанных работ могут привлекаться сторонние (не входящие в состав Минобороны России) специализированные наладочные организации.

94. Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью на объектах государственного технического надзора в Вооруженных Силах Российской Федерации, осуществляется по специальным разрешениям (лицензиям), выдаваемым в установленном порядке инспекциями и отделами Гостехнадзора Минобороны России.

95. Пусконаладочные и наладочные работы на оборудовании инженерных систем, зданий и объектов выполняются на основании договоров подряда, заключаемых КЭЧ района с наладочной организацией. Заключение и исполнение договоров подряда, составление смет и расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с порядком, действующим в Минобороны России.

96. В состав пусконаладочных работ, выполняемых специализированной наладочной организацией, входят:

подготовительные работы;

пусконаладочные работы, обеспечивающие проведение индивидуальных испытаний;

пусконаладочные работы в период проведения индивидуальных испытаний;

пусконаладочные работы, выполняемые после приемки оборудования рабочей комиссией, которые обеспечивают проведение комплексного опробования (комплексная наладка инженерных систем и оборудования);

участие в проведении комплексного опробования;

составление и выдача отчетно-технической документации.

97. Подготовительные работы, выполняемые в ходе пусконаладочных работ, включают в себя организационную и инженерную подготовку работ; изучение проектной и технической документации; обследование объекта работ; внешний осмотр оборудования; проверку выполненных строительно-монтажных работ; выдачу ведомостей замечаний и предложений.

98. Индивидуальные испытания оборудования проводятся монтажной организацией с участием специализированной наладочной организации и эксплуатационного персонала КЭЧ района.

К пусконаладочным работам в период проведения индивидуальных испытаний относятся настройка и испытания отдельных машин, агрегатов и оборудования, входящих в состав систем, блоков, линий, узлов в целях обеспечения в дальнейшем установленной проектом их взаимной работы.

С началом индивидуальных испытаний на электроустановках испытываемой системы эксплуатационный режим устанавливается персоналом КЭЧ района.

После проведения индивидуальных испытаний оборудования его предъявляют рабочей комиссии.

Завершение индивидуальных испытаний оформляется актом рабочей комиссии (приложение N 30 к настоящему Руководству), который является основанием для передачи оборудования эксплуатационным организациям КЭЧ района для проведения его комплексного опробования.

99. Пусконаладочные работы, выполняемые после приемки оборудования рабочей комиссией (комплексная наладка инженерных систем и оборудования), включают работы по регулировке и настройке взаимосвязанной работы прошедших индивидуальные испытания агрегатов и отдельного оборудования в составе системы, блока, линии, узла в комплексе с системами управления, регулирования, блокировки, защиты, сигнализации и автоматизации и обеспечению их последующего перевода на работу под нагрузкой.

Для их выполнения КЭЧ района обеспечивает:

дежурство квалифицированного эксплуатационного персонала;

топливо, электроэнергию, пар, воду, сжатый воздух, смазочные масла и другие вспомогательные материалы, соответствующие ГОСТам, техническим условиям и проекту.

100. Собственно комплексное опробование оборудования про водит КЭЧ района с участием представителей ремонтно-строительных (строительно-монтажных) и наладочных организации, а при необходимости - представителей предприятий - изготовителей оборудования.

Завершение комплексного опробования, включая пусконаладочные работы, оформляется актом, составляемым по форме, приведенной в приложении N 31 к настоящему Руководству.

101. Наладочные работы, выполняемые специализированной наладочной организацией, включают:

подготовительные работы, во время которых изучается техническая документация, проводятся обследование оборудования и систем, анализ и оценка их состояния, выдается ведомость дефектов, препятствующих проведению работ, и составляются, в случае необходимости, отдельные программы работ;

проведение регулировок и настройки оборудования и систем;

составление и выдачу отчетно-технической документации.

102. Специализированная наладочная организация в процессе проведения пусконаладочных и наладочных работ обязана:

обеспечивать качественное выполнение заявленных видов работ в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные договором подряда сроки;

организовывать работы согласно действующим строительным нормам и правилам и другим нормативным документам, санитарным требованиям, правилам техники безопасности и противопожарной безопасности;

по окончании пусконаладочных и наладочных работ принимать участие в работе приемочной комиссии.

103. В процессе проведения пусконаладочных и наладочных работ КЭЧ района обязана:

обеспечивать в установленные графиком проведения работ сроки предоставление фронта наладочных работ;

согласовывать с проектными организациями изменения проектно-сметной документации, предлагаемые наладочным персоналом по результатам испытаний и опробования оборудования;

обеспечивать своевременное выполнение монтажных работ по принятым изменениям проектной документации, а также устранение выявленных дефектов оборудования и монтажа;

привлекать, при необходимости, проектные организации и персонал заводов - изготовителей оборудования для оперативного решения возникающих в ходе наладочных работ вопросов и производства шеф-монтажа;

предоставлять по требованию руководителя наладочных работ для ознакомления необходимую документацию на скрытые работы, ревизию оборудования и т.п.;

обеспечивать замену отбракованного в процессе наладочных работ оборудования и поставку недостающего оборудования или отдельных его элементов;

зарегистрировать в соответствующих органах оборудование, подконтрольное организациям Госгортехнадзора России и инспекции Гостехнадзора Минобороны России.

VII. Финансирование и материально-техническое
обеспечение работ текущего и капитального ремонта. Учет и отчетность

104. Воинские части, финансируемые по смете Министерства обороны, текущий ремонт зданий и объектов производят за счет средств бюджетной статьи 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны.

Воинские части, содержащиеся за счет операционных кредитов по смете Министерства обороны (склады, базы, дома отдыха, санатории, научно-исследовательские учреждения и т.п.), а также не финансируемые по смете Министерства обороны, текущий ремонт зданий и объектов, находящихся в их ведении, производят за счет средств, предусматриваемых на эти цели их сметами расходования фондов потребления и накопления.

Текущий ремонт зданий и объектов Минобороны России, переданных в аренду в соответствии с действующим законодательством, производится за счет средств арендатора.

Текущий ремонт помещений, предоставляемых военно-строительным отрядам, производится за счет средств этих отрядов.

Финансирование текущего ремонта зданий и объектов, не состоящих на учете в Минобороны России, за счет средств бюджетной статьи 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны запрещается.

105. Текущий ремонт жилых домов Минобороны России производится за счет собственных средств управлений домами (квартирной платы, арендной платы за нежилые помещения, возмещения арендаторами расходов по эксплуатации), внутренних ресурсов, а в части, не покрываемой собственными доходами, необходимые суммы выделяются:

управлениям домами, подчиненным КЭЧ районов и воинским частям, финансируемым по смете Министерства обороны, - за счет средств, выделяемых на текущий ремонт и эксплуатацию жилых домов по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны;

управлениям домами воинских частей, не финансируемых по смете Министерства обороны, - за счет средств, предусматриваемых на эти цели по их сметам расходования фондов потребления и накопления.

При определении источников и сумм финансирования текущего ремонта жилых домов учитываются установленные законодательством для отдельных категорий граждан льготы и предельные уровни платежей граждан по оплате жилья и коммунальных услуг.

106. Финансирование воинских частей по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны производится довольствующими органами по планам финансирования с учетом фактического выполнения работ по текущему ремонту, остатков денежных средств и материалов на конец отчетного периода, согласно отчету об израсходовании средств, полученных на текущий ремонт (приложение N 32 к настоящему Руководству).

Отчеты представляются по мере израсходования ранее полученных сумм, но не реже одного раза в квартал. Отчет об израсходовании средств, полученных на текущий ремонт, составляется на основании актов приемки выполненных работ, прилагаемых к отчету (приложение N 25 к настоящему Руководству), и данных о фактических затратах воинской части.

Отчеты воинских частей рассматриваются и утверждаются начальником КЭЧ района (гарнизона).

Средства, выделенные на текущий ремонт, использовать на капитальный ремонт и капитальное строительство запрещается.

107. Обеспечение КЭЧ районов и воинских частей материалами и оборудованием, необходимыми для текущего и капитального ремонта, производится в соответствии с порядком, действующим в Минобороны России.

108. Учет и хранение материальных средств, предназначенных для текущего и капитального ремонта зданий и объектов, возлагаются на КЭС воинской части, а в воинских частях, где такая служба штатом не предусмотрена, - на другую службу по решению командира воинской части.

В воинских частях (кроме ведущих бухгалтерский учет по двойной системе) документальное оформление приема, выдачи и списания в расход материальных средств, предназначенных для текущего и капитального ремонта, осуществляется в порядке, установленном Наставлением по учету материальных средств в воинских частях, на кораблях и в соединениях Вооруженных Сил.

109. Финансирование капитального ремонта зданий и объектов, в том числе зданий и объектов органов квартирно-эксплуатационной службы*(13), производится по бюджетной статье 52 Классификации расходов по смете Министерства обороны.

110. Капитальный ремонт зданий и объектов организаций и предприятий Минобороны России, не финансируемых по смете Министерства обороны, производимый по решению Министра обороны Российской Федерации или его заместителей, осуществляется за счет бюджетных ассигнований по статье 52 Классификации расходов по смете Министерства обороны.

Капитальный ремонт зданий и объектов организаций и предприятий Минобороны России, не финансируемых по бюджетным статьям Классификации расходов по смете Министерства обороны, производимый по инициативе данных предприятий и организаций, осуществляется за счет их собственных средств.

111. Средства на капитальный ремонт зданий и объектов, отнесенных к федеральной собственности и находящихся в оперативном управлении и хозяйственном ведении Минобороны России, переданных в аренду в установленном порядке, вносятся арендатором в составе арендной платы.

112. Донесения о выполнении текущего и капитального ремонта зданий и объектов представляются органами квартирно-эксплуатационной службы по подчиненности по форме N 3/КЭУ (приложение N 33 к настоящему Руководству) в сроки, установленные табелем срочных донесений. Одновременно с донесением о выполнении плана текущего ремонта представляется пояснительная записка по форме, устанавливаемой ГлавКЭУ.

113. Данные о произведенных затратах на текущий и капитальный ремонт в сметных ценах ежегодно вносятся в индивидуальные учетные карточки зданий и объектов. Ответственность за своевременное внесение этих данных возлагается на начальника КЭС воинской части и начальника КЭЧ района.

Начальник Главного

квартирно-эксплуатационного

управления

Министерства обороны

Российской Федерации

	генерал-полковник 
	Н.Котылев


Начальник 26 Центрального

научно-исследовательского

института

Министерства обороны

Российской Федерации

	генерал-майор 
	В.Макагонов


──────────────────────────────
*(1) Под зданиями в тексте настоящего Руководства понимаются: казармы; здания штабов; служебные здания учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций; жилые дома; общежития и гостиницы; культурно-бытовые, спортивные и учебные здания и сооружения; здания медицинских и детских учреждений; производственные здания; коммунально-бытовые и торгово-бытовые здания и сооружения и т.д.; здания и сооружения казарменно-жилищного фонда при технических площадках, полигонах, аэродромах и позициях воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации.

*(2) Под коммунальными сооружениями в тексте настоящего Руководства понимаются: электростанции, трансформаторные подстанции, водоканализационные установки (насосные станции, станции перекачки, очистные сооружения водопровода и канализации, водозаборные сооружения, артезианские скважины, водонапорные башни, подземные сооружения - резервуары для воды), котельные установки и т.п.; внутренние и наружные сети: водопровода, канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения (воздушные и кабельные) и сооружения на этих сетях; коммунальные сооружения, обеспечивающие казарменно-жилищный фонд при технических площадках, полигонах, аэродромах и позициях воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации.

*(3) Под военными округами в тексте настоящего Руководства понимаются военные округа, Московский округ ПВО, группа войск и флоты.

*(4) Под квартирно-эксплуатационными частями районов здесь и в дальнейшем понимаются также морская инженерная служба (МИС) военно-морских баз и отделения МИС в пунктах базирования. В дальнейшем квартирно-эксплуатационные части районов именуются КЭЧ районов.

*(5) Под воинскими частями здесь и в дальнейшем понимаются также учреждения, военно-учебные заведения, промышленные предприятия и организации Минобороны России.

*(6) Статья 291 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

*(7) Под управлением домами здесь и в дальнейшем понимаются также жилищно-эксплуатационные конторы и комендантские участки.

*(8) Далее в тексте настоящего Руководства для краткости Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации будет именоваться ГлавКЭУ.

*(9) Под квартирно-эксплуатационными управлениями военных округов здесь и в дальнейшем понимаются также квартирно-эксплуатационные управления Московского округа ПВО группы войск, органы морской инженерной службы (МИС) флотов, КЭУ г.Москвы, 148 КЭО, 875 КЭО, КЭО войсковых частей 15215 и 13962.

*(10) Далее в тексте настоящего Руководства для краткости гражданский персонал вооруженных Сил Российской Федерации будет именоваться гражданским персоналом.

*(11) В соответствии со статьей 291 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

*(12) Планирование капитального ремонта зданий и объектов Военно-Морского Флота (ВМФ) осуществляется в порядке, изложенном в статьях 72-80 настоящего Руководства, по схеме: отделения МИС - МИС флотов - Управление начальника строительства, инженерного обеспечения и расквартирования ВМФ - Центральное организационно-плановое управление капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации.

*(13) Под органами квартирно-эксплуатационной службы (КЭС) понимаются органы КЭС военных округов, Московского округа ПВО, видов Вооруженных Сил Российской Федерации, флотов, флотилий и Ленинградской военно-морской базы, главных и центральных управлений Минобороны России, отдельных воинских частей, соединений и объединений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Приложение N 1
к статье 1 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Основные термины и определения

Элементы здания - конструкции и технические устройства, составляющие здание и предназначенные для выполнения заданных функций.

Неисправность (повреждение) элемента здания - состояние элемента здания, при котором им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований (предназначений).

Дефект элемента здания - изъян элемента здания, вызванный нарушением правил, норм и технических условий при его изготовлении, монтаже, ремонте или эксплуатации.

Эксплуатационные показатели здания - совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обуславливающих его эксплуатационные качества.

Техническое обслуживание здания - комплекс работ или мероприятий по поддержанию исправного состояния элементов здания, его заданных характеристик, а также нормативных режимов работы технических устройств здания.

Текущий ремонт здания - комплекс ремонтно-строительных работ по восстановлению исправности (работоспособности) элементов здания и поддержанию эксплуатационных показателей здания.

Капитальный ремонт здания - комплекс ремонтно-строительных работ по обновлению (усилению) или замене элементов здания, в целях восстановления с целесообразным улучшением эксплуатационных показателей здания.

Физический износ здания (элемента) - величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени.

Моральный износ здания - величина, характеризующая степень несоответствия современным требованиям основных характеристик здания, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг.

Реконструкция здания - комплекс работ, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности) в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг.

Восстановительная стоимость здания - показатель, отражающий действительную стоимость здания в современных условиях.

Приложение N 2
к статьям 6 и 23 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Рекомендуемая минимальная
продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов

┌────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│   Виды зданий, объектов коммунального и    │  Продолжительность, лет  │
│    социально-культурного назначения по     ├───────────┬──────────────┤
│      материалам основных конструкций       │    до     │до постановки │
│                                            │постановки │на капитальный│
│                                            │на текущий │    ремонт    │
│                                            │  ремонт   │              │
├────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│                     1                      │     2     │      3       │
├────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│Полносборные крупнопанельные, крупноблочные,│   3 - 5   │   15 - 20    │
│со стенами из кирпича, естественного камня и│           │              │
│т.п.  с   железобетонными     перекрытиями с│           │              │
│нормальными  условиями  эксплуатации  (жилые│           │              │
│дома     и     здания          с аналогичным│           │              │
│температурно-влажностным  режимом   основных│           │              │
│функциональных помещений)                   │           │              │
│                                            │           │              │
│То    же    с    благоприятными    условиями│   3 - 5   │   20 - 25    │
│эксплуатации, при  постоянно  поддерживаемом│           │              │
│температурно-влажностном   режиме    (музеи,│           │              │
│библиотеки и пр.)                           │           │              │
│                                            │           │              │
│То же с тяжелыми условиями эксплуатации, при│   2 - 3   │   10 - 15    │
│повышенной     влажности,      агрессивности│           │              │
│воздушной  среды,  значительных   колебаниях│           │              │
│температуры  (бани,   прачечные,   бассейны,│           │              │
│бальнео- и грязелечебницы и т.п.),  а  также│           │              │
│открытые сооружения (спортивные, зрелищные и│           │              │
│т.п.)                                       │           │              │
│                                            │           │              │
│Со стенами из кирпича, естественного камня и│   2 - 3   │   10 - 15    │
│т.п. с деревянными перекрытиями; деревянные,│           │              │
│со   стенами   из   прочих      материалов с│           │              │
│нормальными  условиями  эксплуатации  (жилые│           │              │
│дома     и     здания          с аналогичным│           │              │
│температурно-влажностным  режимом   основных│           │              │
│функциональных помещений)                   │           │              │
│                                            │           │              │
│То    же    с    благоприятными    условиями│   2 - 3   │   15 - 20    │
│эксплуатации, при  постоянно  поддерживаемом│           │              │
│температурно-влажностном режиме             │           │              │
│                                            │           │              │
│То же с тяжелыми условиями эксплуатации, при│   2 - 3   │    8 - 12    │
│повышенной     влажности,      агрессивности│           │              │
│воздушной  среды,  значительных   колебаниях│           │              │
│температуры  (бани,  прачечные,   бассейны и│           │              │
│т.п.),   а   также    открытые    сооружения│           │              │
│(спортивные, зрелищные и т.п.)              │           │              │
└────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┘
Приложение N 3
к статье 6 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Рекомендуемая минимальная
продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов

┌────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│      Элементы жилых зданий, объектов       │    Продолжительность     │
│   коммунального и социально-культурного    │     эксплуатации до      │
│                 назначения                 │   капитального ремонта   │
│                                            │      (замены), лет       │
│                                            ├────────┬─────────────────┤
│                                            │ Жилые  │Здания и объекты │
│                                            │ здания │ коммунального и │
│                                            │        │социально-культу-│
│                                            │        │рного назначения │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤
│                     1                      │   2    │        3        │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤
│                 Фундаменты                 │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Ленточные бутовые на сложном  или  цементном│   50   │       50        │
│растворе*                                   │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Ленточные бутовые на известковом растворе  и│   50   │       50        │
│кирпичные*                                  │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Ленточные бетонные и железобетонные*        │   60   │       60        │
│                                            │        │                 │
│Бутовые и бетонные столбы                   │   40   │       40        │
│                                            │        │                 │
│Свайные*                                    │   60   │       60        │
│                                            │        │                 │
│Деревянные стулья                           │   15   │       15        │
│                                            │        │                 │
│                   Стены                    │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Крупнопанельные  с   утепляющим     слоем из│   50   │       50        │
│минеральных плит, цементного фибролита*     │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Монолитные железобетонные                   │   50   │       50        │
│                                            │        │                 │
│Крупнопанельные   однослойные   из   легкого│   30   │       30        │
│бетона*                                     │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Особо капитальные, каменные  (кирпичные  при│   50   │       50        │
│толщине 2,5 - 3,5 кирпича)  и  крупноблочные│        │                 │
│на сложном или цементном растворе*          │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине│   40   │       40        │
│кирпича 2 - 2,5 кирпича)*                   │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Каменные  облегченной  кладки  из   кирпича,│   30   │       30        │
│шлакоблоков и ракушечника*                  │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Деревянные рубленые и брусчатые*            │   30   │       30        │
│                                            │        │                 │
│Деревянные                   сборно-щитовые,│   20   │       20        │
│каркасно-засыпные*                          │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Глинобитные, саманные, каркасно-камышитовые*│   15   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Герметизированные стыки:                    │        │                 │
│                                            │        │                 │
│а) панелей наружных стен мастиками:         │        │                 │
│                                            │        │                 │
│нетвердеющими                               │   8    │        8        │
│                                            │        │                 │
│отвердевающими                              │   15   │       15        │
│                                            │        │                 │
│б) мест примыкания оконных (дверных)  блоков│   25   │       25        │
│к граням проемов                            │        │                 │
│                                            │        │                 │
│                 Перекрытия                 │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Железобетонные сборные и монолитные*        │   80   │       65        │
│                                            │        │                 │
│С   кирпичными    сводами    или    бетонным│   80   │       65        │
│заполнением по металлическим балкам*        │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Деревянные     по         деревянным балкам,│   60   │       50        │
│оштукатуренные междуэтажные                 │        │                 │
│                                            │        │                 │
│То же, чердачные                            │   30   │       25        │
│                                            │        │                 │
│По    деревянным    балкам,     облегченные,│   20   │       15        │
│неоштукатуренные                            │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Деревянные по металлическим балкам          │   80   │       65        │
│                                            │        │                 │
│Утепляющие слои чердачных перекрытий:       │        │                 │
│                                            │        │                 │
│из пенобетона                               │   25   │       20        │
│                                            │        │                 │
│из пеностекла                               │   40   │       30        │
│                                            │        │                 │
│из цементного фибролита                     │   15   │       10        │
│                                            │        │                 │
│из керамзита или шлака                      │   40   │       30        │
│                                            │        │                 │
│из минеральной ваты                         │   15   │       10        │
│                                            │        │                 │
│из минеральных плит                         │   15   │       10        │
│                                            │        │                 │
│                    Полы                    │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Из   керамической   плитки   по    бетонному│   60   │       30        │
│основанию                                   │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Цементные железобетонные                    │   30   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Цементные с мраморной крошкой               │   40   │       20        │
│                                            │        │                 │
│Дощатые шпунтованные:                       │        │                 │
│                                            │        │                 │
│по перекрытиям                              │   30   │       15        │
│                                            │        │                 │
│по грунту                                   │   20   │       10        │
│                                            │        │                 │
│Паркетные:                                  │        │                 │
│                                            │        │                 │
│дубовые на рейках (на мастике)              │60 (50) │     30 (25)     │
│                                            │        │                 │
│буковые на рейках (на мастике)              │40 (30) │     20 (15)     │
│                                            │        │                 │
│березовые, осиновые на рейках (на мастике)  │30 (20) │     15 (10)     │
│                                            │        │                 │
│из паркетной доски                          │   20   │       10        │
│                                            │        │                 │
│из твердой древесноволокнистой плиты        │   15   │        8        │
│                                            │        │                 │
│мастичные на поливинилцементной мастике     │   30   │       15        │
│                                            │        │                 │
│асфальтовые                                 │   8    │        4        │
│                                            │        │                 │
│из линолеума безосновного                   │   10   │        5        │
│                                            │        │                 │
│из     линолеума     с          тканевой или│   20   │       10        │
│теплозвуко-изолирующей основой              │        │                 │
│                                            │        │                 │
│из поливинилхлоридных плиток                │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│из каменных плит:                           │        │                 │
│                                            │        │                 │
│мраморных                                   │   50   │       25        │
│                                            │        │                 │
│гранитных                                   │   80   │       40        │
│                                            │        │                 │
│                  Лестницы                  │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Площадки  железобетонные,  ступени   плитные│   60   │       40        │
│колесные  по  металлическим,  железобетонным│        │                 │
│косоурам или железобетонной плите*          │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Накладные  бетонные  ступени   с   мраморной│   40   │       30        │
│крошкой                                     │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Деревянные                                  │   20   │       15        │
│                                            │        │                 │
│          Балконы, лоджии, крыльца          │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Балконы:                                    │        │                 │
│                                            │        │                 │
│по  стальным  консольным  балкам   (рамам) с│   60   │       50        │
│заполнением  монолитным  железобетоном   или│        │                 │
│сборными плитами                            │        │                 │
│                                            │        │                 │
│то же с дощатым заполнением                 │   30   │       25        │
│                                            │        │                 │
│по железобетонным балкам-консолям  и  плитам│   80   │       70        │
│перекрытия                                  │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Ограждения балконов и лоджий:               │        │                 │
│                                            │        │                 │
│металлическая решетка                       │   40   │       35        │
│                                            │        │                 │
│деревянная решетка                          │   10   │        8        │
│                                            │        │                 │
│Полы:                                       │        │                 │
│                                            │        │                 │
│цементные или плиточные балконов и лоджий  с│   20   │       15        │
│гидроизоляцией                              │        │                 │
│                                            │        │                 │
│асфальтовые                                 │   10   │        8        │
│                                            │        │                 │
│несущие деревянные балки-консоли  с  дощатым│   20   │       15        │
│заполнением                                 │        │                 │
│                                            │        │                 │
│деревянные, покрытые оцинкованной кровельной│   20   │       15        │
│сталью                                      │        │                 │
│                                            │        │                 │
│то же, черной кровельной сталью             │   15   │       12        │
│                                            │        │                 │
│Крыльца:                                    │        │                 │
│                                            │        │                 │
│бетонные с каменными или бетонными ступенями│   20   │       15        │
│                                            │        │                 │
│деревянные                                  │   10   │        8        │
│                                            │        │                 │
│               Крыши и кровля               │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Стропила и обрешетка:                       │        │                 │
│                                            │        │                 │
│из сборных железобетонных элементов         │   80   │       80        │
│                                            │        │                 │
│из сборных железобетонных настилов          │   80   │       80        │
│                                            │        │                 │
│деревянные                                  │   40   │       40        │
│                                            │        │                 │
│Утепляющие  слои  совмещенных   бесчердачных│        │                 │
│крыш вентилируемых (невентилируемых):       │        │                 │
│                                            │        │                 │
│из пенобетона или пеностекла                │40 (30) │     40 (30)     │
│                                            │        │                 │
│из минеральной ваты                         │15 (10) │     15 (10)     │
│                                            │        │                 │
│из минераловатных плит                      │20 (15) │     20 (15)     │
│                                            │        │                 │
│Покрытия крыш (кровля):                     │        │                 │
│                                            │        │                 │
│из оцинкованной стали                       │   15   │       15        │
│                                            │        │                 │
│из черной стали                             │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя)       │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│из керамической черепицы                    │   60   │       60        │
│                                            │        │                 │
│из  асбестоцементных  листов  и   волнистого│   30   │       30        │
│шифера                                      │        │                 │
│                                            │        │                 │
│безрулонные мастичные по стеклоткани        │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│             Система водоотвода             │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Водосточные  трубы  и  мелкие    покрытия по│   10   │       10        │
│фасаду из оцинкованной стали                │        │                 │
│                                            │        │                 │
│То же из черной стали                       │   6    │        6        │
│                                            │        │                 │
│Внутренние водостоки из труб:               │        │                 │
│                                            │        │                 │
│чугунных                                    │   40   │       40        │
│                                            │        │                 │
│стальных                                    │   20   │       20        │
│                                            │        │                 │
│полимерных                                  │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│                Перегородки                 │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Шлакобетонные,      бетонные,      кирпичные│   75   │       60        │
│оштукатуренные                              │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Гипсовые, гипсоволокнистые                  │   60   │       50        │
│                                            │        │                 │
│Из сухой штукатурки по деревянному каркасу  │   30   │       25        │
│                                            │        │                 │
│                Двери и окна                │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Оконные и деревянные заполнения  (деревянные│   40   │       30        │
│переплеты)                                  │        │                 │
│                                            │        │                 │
│То же (металлические переплеты)             │   50   │       40        │
│                                            │        │                 │
│Дверные заполнения:                         │        │                 │
│                                            │        │                 │
│внутриквартирные                            │   50   │       35        │
│                                            │        │                 │
│входные в квартиру                          │   40   │       30        │
│                                            │        │                 │
│входные на лестничную клетку                │   10   │        7        │
│                                            │        │                 │
│Дверные заполнения общественных зданий      │   -    │        5        │
│                                            │        │                 │
│     Отопительные печи и кухонные очаги     │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Кухонные   печи   с   обогревающим   щитком,│   20   │       18        │
│работающие на дровяном топливе              │        │                 │
│                                            │        │                 │
│То же, работающие на каменноугольном топливе│   15   │       12        │
│                                            │        │                 │
│Отопительные печи на дровяном топливе       │   30   │       25        │
│                                            │        │                 │
│То же на угольном топливе                   │   25   │       20        │
│                                            │        │                 │
│       Вентиляция и кондиционирование       │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Шахты и короба на чердаке  из  шлакобетонных│   60   │       60        │
│плит                                        │        │                 │
│                                            │        │                 │
│То же из деревянных щитов, обитых кровельным│   40   │       40        │
│железом по войлоку                          │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Приставные вентиляционные вытяжные каналы из│   30   │       30        │
│гипсовых и шлакобетонных плит               │        │                 │
│                                            │        │                 │
│То же из деревянных щитов, оштукатуренных по│   20   │       20        │
│тканевой металлической сетке                │        │                 │
│                                            │        │                 │
│             Внутренняя отделка             │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Штукатурка по каменным стенам               │   60   │       30        │
│                                            │        │                 │
│То же по деревянным стенам и перегородкам   │   40   │       30        │
│                                            │        │                 │
│Облицовка керамическими плитками            │   40   │       30        │
│                                            │        │                 │
│Облицовка сухой штукатуркой                 │   30   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Окраска водными растворами в помещениях     │   4    │        2        │
│                                            │        │                 │
│То же полуводными составами (эмульсионными) │   5    │        3        │
│                                            │        │                 │
│Окраска водными составами лестничных клеток │   3    │        3        │
│                                            │        │                 │
│То же полуводными составами (эмульсионными) │   4    │        4        │
│                                            │        │                 │
│Окраска  безводными  составами   (масляными,│        │                 │
│алкидными красками, эмалями, лаками и др.): │        │                 │
│                                            │        │                 │
│стен, потолков, столярных изделий           │   8    │        2        │
│                                            │        │                 │
│полов                                       │   5    │        3        │
│                                            │        │                 │
│радиаторов,    трубопроводов,     лестничных│   4    │        3        │
│решеток                                     │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Оклейка стен обоями обыкновенными           │   4    │        3        │
│                                            │        │                 │
│То же улучшенного качества                  │   5    │        4        │
│                                            │        │                 │
│              Наружная отделка              │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Облицовка:                                  │        │                 │
│                                            │        │                 │
│цементными офактуренными плитами            │   60   │       60        │
│                                            │        │                 │
│ковровой плиткой                            │   30   │       30        │
│                                            │        │                 │
│естественным камнем                         │   80   │       80        │
│                                            │        │                 │
│Терразитовая штукатурка                     │   50   │       50        │
│                                            │        │                 │
│Штукатурка по кирпичу:                      │        │                 │
│                                            │        │                 │
│сложным раствором                           │   30   │       30        │
│                                            │        │                 │
│известковым раствором                       │   20   │       20        │
│                                            │        │                 │
│Штукатурка по дереву                        │   15   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Лепные детали                               │   30   │       30        │
│                                            │        │                 │
│Окраска по штукатурке (по бетону):          │        │                 │
│                                            │        │                 │
│известковыми составами                      │   3    │        3        │
│                                            │        │                 │
│силикатными составами                       │   6    │        6        │
│                                            │        │                 │
│полимерными составами                       │   6    │        6        │
│                                            │        │                 │
│кремнийорганическими красками               │   8    │        8        │
│                                            │        │                 │
│Масляная окраска по дереву                  │   4    │        4        │
│                                            │        │                 │
│Окраска кровель масляными составами         │   4    │        4        │
│                                            │        │                 │
│Покрытие поясков, сандриков  и  подоконников│   8    │        8        │
│из оцинкованной стали                       │        │                 │
│                                            │        │                 │
│То же из черной кровельной стали            │   6    │        6        │
│                                            │        │                 │
│   Инженерное оборудование, водопровод и    │        │                 │
│                канализация                 │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Трубопроводы холодной воды:                 │        │                 │
│                                            │        │                 │
│из оцинкованных труб                        │   30   │       25        │
│                                            │        │                 │
│из газовых черных труб                      │   15   │       12        │
│                                            │        │                 │
│Трубопроводы канализации:                   │        │                 │
│                                            │        │                 │
│чугунные                                    │   40   │       30        │
│                                            │        │                 │
│керамические                                │   60   │       50        │
│                                            │        │                 │
│пластмассовые                               │   60   │       50        │
│                                            │        │                 │
│Водоразборные краны                         │   10   │        5        │
│                                            │        │                 │
│Туалетные краны                             │   10   │        5        │
│                                            │        │                 │
│Умывальники:                                │        │                 │
│                                            │        │                 │
│керамические                                │   20   │       10        │
│                                            │        │                 │
│пластмассовые                               │   30   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Унитазы:                                    │        │                 │
│                                            │        │                 │
│керамические                                │   20   │       10        │
│                                            │        │                 │
│пластмассовые                               │   30   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Смывные бачки:                              │        │                 │
│                                            │        │                 │
│чугунные высокорасположенные                │   20   │       15        │
│                                            │        │                 │
│керамические                                │   20   │       15        │
│                                            │        │                 │
│пластмассовые                               │   30   │       20        │
│                                            │        │                 │
│Ванны эмалированные:                        │        │                 │
│                                            │        │                 │
│чугунные                                    │   40   │       20        │
│                                            │        │                 │
│стальные                                    │   25   │       12        │
│                                            │        │                 │
│Кухонные мойки и раковины:                  │        │                 │
│                                            │        │                 │
│чугунные эмалированные                      │   30   │       15        │
│                                            │        │                 │
│стальные эмалированные                      │   15   │        8        │
│                                            │        │                 │
│из нержавеющей стали                        │   20   │       10        │
│                                            │        │                 │
│Душевые поддоны                             │   30   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Водомерные узлы                             │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│           Горячее водоснабжение            │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Трубопровод   горячей   воды   из    газовых│        │                 │
│оцинкованных труб (газовых черных труб):    │        │                 │
│                                            │        │                 │
│при закрытых схемах теплоснабжения          │20 (10) │     15 (8)      │
│                                            │        │                 │
│то же при открытых                          │30 (15) │     25 (12)     │
│                                            │        │                 │
│Смесители                                   │   15   │        8        │
│                                            │        │                 │
│Полотенцесушители:                          │        │                 │
│                                            │        │                 │
│из черных труб                              │   15   │       12        │
│                                            │        │                 │
│из никелированных труб                      │   20   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Задвижки и вентили из чугуна                │   10   │        8        │
│                                            │        │                 │
│Вентили и пробковые краны из латуни         │   15   │       12        │
│                                            │        │                 │
│Колонки дровяные                            │   20   │       20        │
│                                            │        │                 │
│Изоляция трубопроводов                      │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│Скоростные водонагреватели                  │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│           Центральное отопление            │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Радиаторы чугунные/стальные:                │        │                 │
│                                            │        │                 │
│при закрытых схемах                         │40 (30) │     35 (25)     │
│                                            │        │                 │
│при открытых схемах                         │30 (15) │     25 (12)     │
│                                            │        │                 │
│Калориферы стальные                         │   15   │       10        │
│                                            │        │                 │
│Конвекторы                                  │   30   │       25        │
│                                            │        │                 │
│Трубопроводы (стояки):                      │        │                 │
│                                            │        │                 │
│при закрытых схемах                         │   30   │       25        │
│                                            │        │                 │
│при открытых схемах                         │   15   │       12        │
│                                            │        │                 │
│Трубопроводы (домовые магистрали):          │        │                 │
│                                            │        │                 │
│при закрытых схемах                         │   20   │       12        │
│                                            │        │                 │
│при открытых схемах                         │   15   │       12        │
│                                            │        │                 │
│Задвижки                                    │   10   │        8        │
│                                            │        │                 │
│Вентили                                     │   10   │        8        │
│                                            │        │                 │
│Трехходовые краны                           │   10   │        8        │
│                                            │        │                 │
│Элеваторы                                   │   30   │       30        │
│                                            │        │                 │
│Изоляция трубопроводов                      │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│Котлы отопительные:                         │        │                 │
│                                            │        │                 │
│чугунные                                    │   25   │       20        │
│                                            │        │                 │
│стальные                                    │   25   │       20        │
│                                            │        │                 │
│Обмуровка котлов                            │   6    │        6        │
│                                            │        │                 │
│Короба                                      │   15   │       15        │
│                                            │        │                 │
│               Мусоропроводы                │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Загрузочные устройства, клапаны             │   10   │        8        │
│                                            │        │                 │
│Мусоросборная камера, вентиляция            │   30   │       25        │
│                                            │        │                 │
│              Газооборудование              │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Внутридомовые трубопроводы                  │   20   │       20        │
│                                            │        │                 │
│Газовые плиты                               │   20   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Водогрейные колонки                         │   10   │        7        │
│                                            │        │                 │
│            Электрооборудование             │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Вводно-распределительные устройства         │   20   │       20        │
│                                            │        │                 │
│Внутридомовые   магистрали   (сеть   питания│   20   │       20        │
│квартир) с распределительными щитками       │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Внутриквартирные сети при скрытой проводке  │   40   │       40        │
│                                            │        │                 │
│То же при открытой проводке                 │   25   │       25        │
│                                            │        │                 │
│Сеть   дежурного   освещения   мест   общего│   10   │       10        │
│пользования                                 │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Сети                     освещения помещений│   10   │       10        │
│производственно-технического назначения     │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Сеть питания лифтовых установок системы     │   15   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Сеть питания дымоудаления                   │   15   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных  в│   15   │       15        │
│здание                                      │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Бытовые электроплиты                        │   15   │       10        │
│                                            │        │                 │
│Электроприборы     (штепсельные     розетки,│   10   │        5        │
│выключатели и пр.)                          │        │                 │
│                                            │        │                 │
│  Оборудование объединенных диспетчерских   │        │                 │
│                систем (ОДС)                │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Внутридомовые сети связи и сигнализации:    │        │                 │
│                                            │        │                 │
│проводка                                    │   15   │       15        │
│                                            │        │                 │
│щитки, датчики, замки, КИП и др.            │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│телемеханические блоки, пульт               │   5    │        5        │
│                                            │        │                 │
│переговорно-замочные устройства             │   5    │        5        │
│                                            │        │                 │
│автоматическая противопожарная защита       │   4    │        4        │
│                                            │        │                 │
│телеантенна                                 │   10   │       10        │
│                                            │        │                 │
│          Наружные инженерные сети          │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Водопроводный ввод:                         │        │                 │
│                                            │        │                 │
│из чугунных труб                            │   40   │       40        │
│                                            │        │                 │
│из стальных труб                            │   15   │       15        │
│                                            │        │                 │
│Дворовая   канализация   и   канализационные│        │                 │
│выпуска:                                    │        │                 │
│                                            │        │                 │
│из чугунных труб                            │   40   │       40        │
│                                            │        │                 │
│из керамических или асбестоцементных труб   │   30   │       30        │
│                                            │        │                 │
│Теплопровод                                 │   20   │       20        │
│                                            │        │                 │
│Дворовый газопровод                         │   20   │       20        │
│                                            │        │                 │
│Прифундаментный дренаж                      │   30   │       30        │
│                                            │        │                 │
│          Внешнее благоустройство           │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Асфальтобетонное   (асфальтовое)    покрытие│   10   │        7        │
│проездов, тротуаров, отмосток               │        │                 │
│                                            │        │                 │
│Щебеночные площадки и садовые дорожки       │   5    │        6        │
│                                            │        │                 │
│Оборудование детских площадок               │   5    │        4        │
└────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┘
Примечания: 1. Знаком "*" отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению.

2. При тяжелых условиях эксплуатации в помещениях основного функционального назначения зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения показатели графы 3 могут сокращаться до 25 процентов при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

Приложение N 4
к статье 8 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Перечень
основных работ по техническому обслуживанию зданий и объектов

Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов
и помещений

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов).

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др. Замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов).

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводок и др.).

Проветривание колодцев.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

Проверка заземления ванн.

Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверок, предтопочных листков и др.).

Прочистка канализационного лежака.

Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребной стальной кровли и др.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы).

Протирка и смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, в технических подпольях и на чердаках.

Устранение мелких неисправностей электропроводки.

Смена штепсельных розеток и выключателей.

Работы, выполняемые по подготовке зданий к эксплуатации
в весенне-летний период

Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

Снятие пружин на входных дверях.

Консервация системы центрального отопления.

Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек.

Устройство дополнительной сети поливочных систем.

Укрепление флагодержателей.

Консервация передвижных общественных туалетов (очистка, дезинфекция, промывка оборудования, подкраска, разгрузка рессор, регулировка оборудования).

Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков. Осмотр кровель, фасадов и полов в подвалах.

Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации
в осенне-зимний период

Утепление оконных и балконных проемов*.

Замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и балконных дверей*.

Утепление входных дверей в квартиры*.

Ремонт и утепление чердачных перекрытий.

Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

Остекление и закрытие чердачных слуховых окон.

Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах.

Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.

Ремонт печей и кухонных очагов.

Ремонт и утепление бойлеров.

Ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и дверей вспомогательных помещений.

Консервация поливочных систем.

Укрепление флагодержателей, номерных знаков.

Заделка продухов в цоколях зданий.

Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

Ремонт и постановка пружин на входных дверях.

Ремонт и укрепление входных дверей.

Консервация передвижных общественных туалетов (очистка, дезинфекция, промывка оборудования, подкраска, снятие приборов и удаление воды, просушка, разгрузка рессор).

Прочие работы

Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования.

То же вентиляции.

Промывка системы центрального отопления.

Очистка и промывка водопроводных баков.

Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

Подготовка зданий к праздникам.

Прочистка колодцев.

Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации.

Удаление с крыш снега и наледей.

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

──────────────────────────────
* Работы в квартирах выполняются нанимателями.

Приложение N 5
к статье 12 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Периодичность
проведения осмотров элементов и помещений зданий и объектов

┌───────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Осматриваемые элементы и помещения │  Периодичность  │   Примечание    │
│        здания или объекта         │ осмотров, мес.  │                 │
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│                 1                 │        2        │        3        │
├───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Крыши                              │     3 - 6*      │                 │
│                                   │                 │                 │
│Деревянные конструкции и  столярные│     6 - 12*     │                 │
│изделия                            │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Каменные конструкции               │       12        │                 │
│                                   │                 │                 │
│Железобетонные конструкции         │       12        │                 │
│                                   │                 │                 │
│Панели   полносборных      зданий и│       12        │                 │
│межпанельные стыки                 │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Стальные   закладные     детали без│Через   10    лет│Проводятся  путем│
│антикоррозийной            защиты в│после      начала│вскрытия      5-6│
│полносборных зданиях               │эксплуатации,    │узлов            │
│                                   │затем       через│                 │
│                                   │каждые 3 года    │                 │
│                                   │                 │                 │
│Стальные   закладные       детали с│Через   15   лет,│                 │
│антикоррозийной защитой            │затем       через│                 │
│                                   │каждые 3 года    │                 │
│                                   │                 │                 │
│Печи,  кухонные  очаги,   дымоходы,│        3        │Проводятся осмотр│
│дымовые трубы                      │                 │и прочистка перед│
│                                   │                 │началом       и в│
│                                   │                 │течение          │
│                                   │                 │отопительного    │
│                                   │                 │сезона           │
│                                   │                 │                 │
│Газоходы                           │        3        │                 │
│                                   │                 │                 │
│Вентиляционные каналы              │       12        │                 │
│                                   │                 │                 │
│То   же,    в       помещениях, где│        3        │                 │
│установлены газовые приборы        │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Внутренняя и наружная отделка      │     6 - 12*     │                 │
│                                   │                 │                 │
│Полы                               │       12        │                 │
│                                   │                 │                 │
│Перила  и  ограждающие   решетки на│        6        │                 │
│окнах лестничных клеток            │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Системы  водопровода,  канализации,│     3 - 6*      │                 │
│горячего водоснабжения             │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Системы центрального  отопления:  в│     3 - 6*      │Осмотр           │
│квартирах и основных функциональных│                 │производится    в│
│помещениях объектов коммунального и│                 │отопительный     │
│социально-культурного назначения   │                 │период           │
│                                   │                 │                 │
│на     чердаках,     в     подвалах│        2        │                 │
│(подпольях), на лестницах          │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Тепловые вводы, котлы  и  котельное│        2        │                 │
│оборудование                       │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Мусоропроводы                      │   Ежемесячно    │                 │
│                                   │                 │                 │
│Электрооборудование:               │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│открытая  электропроводка,  скрытая│        6        │                 │
│электропроводка и электропроводка в│                 │                 │
│стальных трубах                    │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│кухонные электроплиты              │        6        │                 │
│                                   │                 │                 │
│светильники   во    вспомогательных│        3        │                 │
│помещениях   (на       лестницах, в│                 │                 │
│вестибюлях и пр.)                  │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Системы              дымоудаления и│   Ежемесячно    │                 │
│пожаротушения                      │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Дымофоны                           │   Ежемесячно    │                 │
│                                   │                 │                 │
│Внутридомовые сети, оборудование  и│        3        │                 │
│пульты управления ОДС              │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Электрооборудование         домовых│        2        │                 │
│отопительных котельных и бойлерных,│                 │                 │
│мастерских, водоподкачки  фекальных│                 │                 │
│и дренажных насосов                │                 │                 │
│                                   │                 │                 │
│Жилые   и    подсобные    помещения│       12        │                 │
│квартир:     лестницы,     тамбуры,│                 │                 │
│вестибюли,   подвалы,     чердаки и│                 │                 │
│прочие  вспомогательные   помещения│                 │                 │
│объектов            коммунального и│                 │                 │
│социально-культурного назначения   │                 │                 │
└───────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
Примечания: 1. Знаком "*" обозначены элементы, для которых конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния здании и местных условий.

2. Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического оборудования объектов коммунального и социально-культурного назначения устанавливается соответствующими организациями, эксплуатирующими эти объекты.

Приложение N 6
к статье 15 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
          "Утверждаю"
Командир войсковой части __________
___________________________________
(воинское звание, подпись, фамилия)
"__" __________________19__ г.
                                   Акт
                      общего осмотра здания N _____
                        военного городка N ______
┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ N  │  Место обнаружения дефекта  │  Краткое описание  │   Решение о   │
│п/п │  (отдельные части здания,   │ дефекта и причины  │ принятии мер, │
│    │  конструктивные элементы,   │его возникновения (с│  проведении   │
│    │     системы инженерного     │указанием примерного│ текущего или  │
│    │  оборудования с указанием   │   объема работ)    │ капитального  │
│    │  номеров помещений или их   │                    │    ремонта    │
│    │        наименования)        │                    │               │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│ 1  │              2              │                    │       4       │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│    │                             │                    │               │
└────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┘
                                  Члены комиссии: ______________________
                                                  _______________________
                                                  _______________________
                                                    (подписи, фамилии)
     Примечание. При оформлении акта по жилым домам в графе 2 указываются
номера  квартир,  а  в  графе  4  -  какие  работы  подлежат   выполнению
управлением домами и  какие  работы  текущего  ремонта  должны  выполнять
наниматели жилых помещений за свой счет.
Приложение N 7
к статьям 16 и 50 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Сроки
устранения неисправностей элементов зданий и объектов, препятствующих
нормальной эксплуатации

См. также сроки устранения неисправностей в жилых домах, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│  Наименование элементов здания и вид  │  Предельный срок устранения   │
│            неисправностей             │ неисправностей (с момента их  │
│                                       │       выявления), сут.        │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                   1                   │               2               │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                Кровля                 │                               │
│                                       │                               │
│Протечки                               │               1               │
│                                       │                               │
│Неисправности в системе организованного│               5               │
│водоотвода (водосточных труб,  воронок,│                               │
│колен, отметов и пр.)                  │                               │
│                                       │                               │
│            Стены и фасады             │                               │
│                                       │                               │
│Утрата  связи  отдельных     кирпичей с│               1               │
│кладкой, угрожающая безопасности людей │  (с немедленным ограждением   │
│                                       │         опасной зоны)         │
│                                       │                               │
│Протечки стыков панелей                │               7               │
│                                       │                               │
│Неплотности в дымоходах и газоходах    │               1               │
│                                       │                               │
│     Оконные и дверные заполнения      │                               │
│                                       │                               │
│Разбитые  стекла  и  сорванные  створки│                               │
│оконных переплетов, форточек, балконных│                               │
│дверных  полотен,   витражей,   витрин,│                               │
│стеклоблоков и т.п.:                   │                               │
│                                       │                               │
│в зимнее время                         │               1               │
│                                       │                               │
│в летнее время                         │               3               │
│                                       │                               │
│                 Печи                  │                               │
│                                       │                               │
│Трещины   и    другие    неисправности,│ 1 (с немедленным прекращением │
│угрожающие  пожарной     безопасности и│         эксплуатации)         │
│способствующие          проникновению в│                               │
│помещение дымовых газов                │                               │
│                                       │                               │
│     Внутренняя и наружная отделка     │                               │
│                                       │                               │
│Отслоение   штукатурки      потолка или│               5               │
│верхней  части  стен,     угрожающее ее│  (с немедленным прекращением  │
│обрушением                             │         эксплуатации)         │
│                                       │                               │
│Нарушение связи наружной  облицовки,  а│  Немедленно (с принятием мер  │
│также лепных изделий, установленных  на│         безопасности)         │
│фасадах, со стенами на высоте более 1,5│                               │
│м                                      │                               │
│                                       │                               │
│То же, на цокольной части              │               5               │
│                                       │                               │
│  Санитарно-техническое оборудование   │                               │
│                                       │                               │
│Течи  водопроводных  кранов  и  смывных│               1               │
│бачков                                 │                               │
│                                       │                               │
│Неисправности  аварийного   характера в│          Немедленно           │
│трубопроводах и их сопряжениях         │                               │
│                                       │                               │
│Неисправности мусоропровода            │               1               │
│                                       │                               │
│Неисправности  фекальных  и   дренажных│               1               │
│насосов                                │                               │
│                                       │                               │
│     Электротехнические устройства     │                               │
│                                       │                               │
│Неисправности            электросетей и│          Немедленно           │
│оборудования    аварийного    характера│                               │
│(короткое замыкание и т.д.)            │                               │
│                                       │                               │
│То же неаварийного характера           │               1               │
│                                       │                               │
│Неисправности              объединенных│          Немедленно           │
│диспетчерских систем                   │                               │
│                                       │                               │
│Неисправности                автоматики│          Немедленно           │
│противопожарной защиты                 │                               │
│                                       │                               │
│Неисправности     переговорно-замочного│               1               │
│устройства                             │                               │
│                                       │                               │
│Неисправности электроплит              │               1               │
│                                       │                               │
│                 Лифты                 │                               │
│                                       │                               │
│Неисправности лифта                    │               1               │
│                                       │  (с немедленным прекращением  │
│                                       │         эксплуатации)         │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
Примечания: 1. По прочим специальным видам инженерного и технологического оборудования объектов коммунального и социально-культурного назначения предельные сроки устранения неисправностей устанавливаются соответствующими министерствами и ведомствами.

2. Премии рабочим управления домами выплачиваются только при устранении неисправностей не позже чем в сроки, указанные в настоящем приложении.

Приложение N 8
к статье 23 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Перечень
основных работ по текущему ремонту зданий и объектов

Фундаменты и стены подвальных помещения

1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, цоколей.

2. Устранение местных деформаций путем перекладки и усиления стен.

3. Восстановление отдельных гидроизоляционных участков стен подвальных помещений.

4. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

5. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование {вентиляционное, насосное).

6. Смена отдельных участков ленточных, столбчатых фундаментов или стульев под деревянными зданиями, зданиями со стенами из прочих материалов.

7. Устройство (заделка) вентиляционных продухов, патрубков.

8. Ремонт приямков, входов в подвал.

9. Замена отдельных участков отмосток по периметру зданий.

10. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья.

11. Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями.

Стены

1. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков площадей до 2 м2 кирпичных стен.

2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей.

3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен.

5. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов.

6. Постановка на раствор отдельных выпавших камней.

7. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях.

8. Устранение сырости, продуваемости.

9. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств.

Перекрытия

1. Временное усиление перекрытий.

2. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междублочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и противопожарная защита древесины.

3. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий.

4. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях.

5. Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их покраска.

6. Дополнительное утепление чердачных помещений с добавкой засыпки.

7. Восстановление защитного слоя железобетонных перекрытий.

Крыши

1. Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней, мауэрлатов и обрешетки.

2. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций.

3. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр. места проходов через кровлю стояков и т.д.

4. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду.

5. Частичная замена рулонного ковра.

6. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель.

7. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз ограждений крыши, устройство заземления, анкеров, радио- и телеантенн и др.

8. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных или безрулонных кровель.

9. Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков.

10. Очистка кровли от снега и наледи.

Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции

1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.).

2. Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр.

3. Смена оконных и дверных приборов.

4. Замена разбитых стекол, стеклоблоков.

5. Врезка форточек.

Перегородки

1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок.

2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных их участков.

3. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.).

Лестницы, балконы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезд,
балконами верхних этажей

1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков.

3. Частичная замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий.

4. Частичная замена элементов деревянных лестниц.

5. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит.

6. Восстановление гидроизоляции полов и оцинкованных свесов балконных плит, заделка покрытий крылец, зонтов, замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью.

7. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и на балконы верхних этажей.

8. Частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений.

9. Ремонт входной группы (входной блок, тамбур) ежегодно.

Полы

1. Замена отдельных участков покрытия полов.

2. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной сменой покрытия.

3. Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и основаниях под полы.

4. Сплачивание дощатых полов.

Печи и очаги

1. Все виды работ по устранению неисправностей печей и кухонных очагов, перекладка их в отдельных квартирах.

2. Перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков, боровов.

3. Выполнение пусконаладочных и наладочных работ.

Внутренняя отделка

1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами.

2. Восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой отдельными местами.

3. Восстановление и укрепление лепных порезок и розеток, карнизов.

4. Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях, кроме жилых, в которых они производятся нанимателем.

Наружная отделка

1. Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов.

2. Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки.

3. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей.

4. Масляная окраска окон, дверей, ограждений, балконов, парапетных решеток, водосточных труб, пергол, цоколя.

5. Восстановление домовых знаков и наименований улиц.

Центральное отопление

1. Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры.

2. Установка (при необходимости) воздушных кранов.

3. Утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов.

4. Перекладка обмуровки котлов, дутьевых каналов, боровов, дымовых труб (в котельной).

5. Смена отдельных секций у чугунных котлов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, колосников.

6. Смена отдельных электромоторов или насосов малой мощности.

7. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

8. Гидравлическое испытание и промывка системы.

9. Промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом систем отопления.

10. Регулировка и наладка систем отопления.

11. Выполнение пусконаладочных и наладочных работ.

Вентиляция и кондиционирование

1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер, воздуховодов.

2. Смена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования.

3. Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб.

4. Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления.

5. Выполнение пусконаладочных и наладочных работ.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)

1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа.

2. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры.

3. Утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаках.

4. Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц.

5. Замена внутренних пожарных кранов.

6. Ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

7. Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, укрепление и замена дымоотводящих патрубков; очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и отложений.

8. Прочистка дворовой канализации, дренажа.

9. Антикоррозийное покрытие, маркировка.

10. Ремонт или замена регулирующей арматуры.

11. Промывка систем водопровода, канализации.

12. Замена контрольно-измерительных приборов.

13. Выполнение пусконаладочных и наладочных работ.

Электротехнические и слаботочные устройства

1. Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых.

2. Замена поврежденных участков внутриквартирной групповой линии питания стационарных электроплит.

3. Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др. (кроме жилых квартир).

4. Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и праздничной иллюминации.

5. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроплит.

6. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением зданий.

7. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств.

8. Замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит.

9. Замена вышедших из строя стационарных электроплит.

10. Замена приборов учета.

11. Замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и сигнализации, КИП и др.

12. Подключение технических устройств зданий к ОДС, РДС.

13. Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутренних систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии.

14. Ремонт или устройство сетей радио, телефонизация и установка телеантенн коллективного пользования жилых зданий.

15. Восстановление цепей заземления.

16. Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

17. Выполнение пусконаладочных и наладочных работ.

Газоснабжение

1. Устранение неплотностей в газовых трубах в местах соединений (подтяжкой муфт и контргаек).

2. Притирка и ремонт пробочных кранов на трубопроводах и смазка их тавотом, установка недостающих съемных ручек на пробочных кранах.

3. Очистка и набивка железных манжет (гильз) на трубах в местах их прохождения через перекрытия и стены.

4. Ремонт и смена кранов и выключателей газовых плит. Ремонт регуляторов подачи воздуха.

5. Прочистка горелок газовых водонагревательных колонок. Смена резиновой диафрагмы и набивка уплотнений в газовых кранах-полуавтоматах.

Регулировка подачи воды и газа в этих кранах. Мелкий ремонт прочей арматуры и частичная замена ее новой.

6. Обеспечение непрерывной тяги от газовых колонок.

7. Утепление стояков в лестничных клетках и трубопроводов в подвалах.

8. Ремонт вентиляционных вытяжных каналов и дымоходов от газовых колонок.

9. Ремонт отдельных водонагревательных колонок и плит.

10. Выполнение пусконаладочных и наладочных работ.

Внешнее благоустройство

1. Восстановление разрушенных тротуаров, проездов, дорожек и площадок.

2. Ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений и оборудование детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для мусоросборников и т.д.

3. Оборудование площадок для выгула животных.

Прочие работы

1. Укрепление и устройство металлических решеток, ограждающих окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

2. Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы центрального отопления, вентиляционные короба и др.

3. Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей.

4. Замена или укрепление затворов мусоропроводов, установка приспособлений для прочистки стволов.

5. Наладка всех видов внутридомового оборудования.

6. Устройство и ремонт газовых плит.

7. Устройство и ремонт скамеек на территории микрорайона.

Приложение N 9
к статьям 28 и 56 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                                  Журнал
              учета внутренних ресурсов и фактических затрат
          на текущий ремонт зданий и объектов за счет внутренних
          ресурсов в войсковой части (управлении домами) _______
                               за 19__ год
┌────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┐
│Дата│Наимено- │Наимено- │ Перечень  │Количе-│Прив- │Трудоза-│  Сумма   │
│    │  вание  │  вание  │материалов │ ство  │лекае-│ траты, │ затрат в │
│    │ объекта │  работ  │     и     │       │ мые  │чел./дн.│ сметных  │
│    │         │         │механизмов │       │ силы │        │  ценах,  │
│    │         │         │           │       │      │        │ тыс.руб. │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │         │         │           │       │      │        │          │
│    │         │         │           │       │      │        │          │
│    │         │         │           │       │      │        │          │
│    │         │         │           │       │      │        │          │
│    │         │         │           │       │      │        │          │
│    │         │         │           │       │      │        │          │
│    │         │         │           │       │      │        │          │
├────┴─────────┴─────────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│Итого за отчетный период│           │       │      │        │          │
│      Всего за год      │           │       │      │        │          │
└────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┘
Начальник КЭС войсковой части
(управления домами)__________________
                   (подпись, фамилия)
Примечания: 1. Стоимость работ определяется в сметных ценах по единичным расценкам, действующим для данного военного округа (флота, флотилии).

2. Итог за отчетный период составляется за день приемки работ и отражается в отдельном акте приемки работ.

3. В конце года подсчитывается общая стоимость выполненных работ за счет внутренних ресурсов, которая включается в выполнение годового плана.

Приложение N 10
к статье 30 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
           "Утверждаю"
Командир войсковой части __________
         военного округа
___________________________________
(воинское звание, подпись, фамилия)
"__" _______________19__ г.
                                   План
       распределения годовых ассигнований по бюджетной статье 1241
  Классификации расходов по смете Министерства обороны и годового объема
  работ текущего ремонта на 19_ г. по квартирно-эксплуатационным частям
                    районов __________ военного округа
                                                                     (в тыс.руб.)
┌────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────
│ N  │Наименование КЭЧ │ План распределения ассигнований │                      План текущего ремонта
│п/п │     районов     │         (виды расходов)         │
│    │                 │                                 ├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│    │                 │                                 │Всего │                        В том числе                       │
│    │                 ├───────┬─────────────────────────┤      ├───────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│    │                 │ Всего │       В том числе       │      │    воинских зданий    │           жилых домов            │
│    │                 │       ├───────────────┬─────────┤      ├────────────────┬──────┼───────────────────────────┬──────┤
│    │                 │       │текущий ремонт │ прочие  │      │    за счет     │итого │          за счет          │итого │
│    │                 │       ├───────┬───────┤ расходы │      ├───────┬────────┤      ├──────────┬───────┬────────┤      │
│    │                 │       │воинс- │ жилых │квартир- │      │ассиг- │внутрен-│      │ средств  │внутре-│ассигно-│      │
│    │                 │       │  ких  │ домов │но-эксп- │      │нований│  них   │      │домоуправ-│ нних  │ваний по│      │
│    │                 │       │зданий │(дота- │луатацио-│      │  по   │ресурсов│      │ лений и  │ресур- │ статье │      │
│    │                 │       │   и   │ ция)  │  нной   │      │статье │воинской│      │ остатков │  сов  │  1241  │      │
│    │                 │       │соору- │       │ службы  │      │ 1241  │ части  │      │внебюджет-│       │ (дота- │      │
│    │                 │       │ жений │       │         │      │       │        │      │   ных    │       │   ция) │      │
│    │                 │       │       │       │         │      │       │        │      │ средств  │       │        │      │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼──────┤
│ 1  │        2        │   3   │   4   │   5   │    6    │  7   │   8   │   9    │  10  │    11    │  12   │   13   │14    │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼──────┤
│ 1  │. . . . . . . . .│       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │. .              │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │                 │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│ 2  │. . . . . . . . .│       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │. .              │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │                 │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │и т.д.           │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │                 │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │Итого            │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │                 │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │Резерв КЭУ (КЭО) │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │военного округа, │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │флота, флотилии  │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │до 5%            │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │                 │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │Всего по округу, │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
│    │флоту, флотилии  │       │       │       │         │      │       │        │      │          │       │        │      │
└────┴─────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴──────────┴───────┴────────┴──────┘
               Начальник КЭУ _____________________________________
                              (воинское звание, подпись, фамилия)
               "__" _____________ 19__ г.
Примечания: 1. В графе 4 указываются ассигнования на текущий ремонт воинских зданий, коммунальных сооружений и благоустройство военных городков.

2. В графе 5 указываются ассигнования на текущий ремонт жилых домов по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны.

3. В графе 6 указываются прочие эксплуатационные расходы квартирно-эксплуатационной службы, финансируемые по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны.

4. В графе 7 указывается объем работ текущего ремонта на планируемый год по КЭЧ районов и в целом по военному округу, флоту, флотилии.

5. В графах 8, 9, 11, 12 и 13 указываются все источники финансирования работ текущего ремонта на планируемый год.

Приложение N 11
к статье 31 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
            "Утверждаю"
Начальник КЭЧ ______________________
       района (гарнизона)
____________________________________
 (воинское звание, подпись, фамилия)
"__" _________________19__ г.
                                   План
       распределения годовых ассигнований по бюджетной статье 1241
           Классификации расходов по смете Министерства обороны
           и годового объема работ текущего ремонта по воинским
                    частям квартирно-эксплуатационной
             части ____________ района (гарнизона) на 19__г.
                                                             (в тыс.руб.)
┌────┬────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────
│п/п │    Наименование    │ План распределения ассигнований  │                   План текущего ремонта
│    │  воинских частей   │         (виды расходов)          │
│    │                    │                                  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│    │                    │                                  │Всего │                     В том числе                     │
│    │                    ├──────┬───────────────────────────┤      ├────────────────────┬────────────────────────────────┤
│    │                    │Всего │        В том числе        │      │  воинских зданий   │          жилых домов           │
│    │                    │      ├───────────────┬───────────┤      ├──────────────┬─────┼──────────────────────────┬─────┤
│    │                    │      │текущий ремонт │  прочие   │      │   за счет    │итого│         за счет          │итого│
│    │                    │      ├────────┬──────┤  расходы  │      ├──────┬───────┤     ├──────────┬───────┬───────┤     │
│    │                    │      │воинских│жилых │квартирно- │      │ассиг-│внутре-│     │ средств  │внутре-│ассиг- │     │
│    │                    │      │зданий и│домов │эксплуата- │      │нова- │ нних  │     │домоуправ-│ нних  │нований│     │
│    │                    │      │сооруже-│(дота-│  ционной  │      │ний по│ресур- │     │ лений и  │ресур- │  по   │     │
│    │                    │      │  ний   │ ция) │  службы   │      │статье│  сов  │     │ остатков │  сов  │статье │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │ 1241 │воинс- │     │внебюджет-│       │ 1241  │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │  кой  │     │   ных    │       │(дота- │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │ части │     │ средств  │       │ ция)  │     │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼─────┤
│ 1  │         2          │  3   │   4    │  5   │     6     │  7   │  8   │   9   │ 10  │    11    │  12   │  13   │ 14  │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼─────┤
│ 1  │. . . . . . . . . . │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │. . . .             │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│ 2  │. . . . . . . . . . │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │. . . .             │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │и т.д.              │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │Итого               │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │Расходы КЭЧ района  │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │(гарнизона)         │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │Итого по КЭЧ района │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │(гарнизона)         │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │Резерв 5%           │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │                    │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │Всего по КЭЧ района │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
│    │(гарнизона)         │      │        │      │           │      │      │       │     │          │       │       │     │
└────┴────────────────────┴──────┴────────┴──────┴───────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴──────────┴───────┴───────┴─────┘
      Главный инженер КЭЧ района (гарнизона) ___________________________
                                             (воинское звание, подпись,
                                                      фамилия)
      "__" _____________19__ г.
Примечания: 1. В графе 4 указываются ассигнования на текущий ремонт воинских зданий, коммунальных сооружений и благоустройство военных городков.

2. Районные жилищные части и домоуправления при КЭЧ района указываются в графе 2 как воинские части.

3. Ассигнования (дотация) на ремонт жилых домов указываются в графе 5.

4. В графе 9 указываются все планируемые источники финансирования работ текущего ремонта за счет привлечения ресурсов воинской части, указанных в статье 29 настоящего Руководства.

5. Итог сумм, указанных в графах 10 и 14, должен быть равен сумме, указанной в графе 7.

6. Ассигнования на учет и инвентаризацию казарменно-жилищного фонда, содержание материального склада КЭЧ района, заработную плату гражданскому персоналу материальных складов квартирно-эксплуатационной службы, подготовку и переподготовку кадров, приобретение лошадей (при наличии титульных ассигнований ГлавКЭУ), текущий ремонт и содержание гужевого и автомобильного транспорта квартирно-эксплуатационной службы (кроме ассенизационного, уборочного, мусоровозного и транспорта для подвозки воды) по воинским частям не распределяются и расходуются через КЭЧ района централизованно.

Приложение N 12
к статье 32 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Дифференцированные нормы затрат
на текущий ремонт жилых и общественных зданий с учетом рекомендуемой
минимальной продолжительности их эффективной эксплуатации

┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│                   Группа зданий                   │ Нормы расходов на │
│                                                   │  текущий ремонт в │
│                                                   │    процентах от   │
│                                                   │ восстановительной │
│                                                   │  стоимости здания │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│                         1                         │         2         │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│                  А. Жилые здания                  │                   │
│                                                   │                   │
│I. Здания каменные, особо капитальные; фундаменты -│        0,75       │
│каменные и бетонные, стены - каменные (кирпичные  и│                   │
│крупноблочные), перекрытия - железобетонные        │                   │
│                                                   │                   │
│II.  Здания  каменные  обыкновенные;   фундаменты -│        0,85       │
│каменные и бетонные, стены -  каменные  (кирпичные,│                   │
│крупноблочные  и  крупнопанельные),    перекрытия -│                   │
│железобетонные   или   смешанные      (деревянные и│                   │
│железобетонные)                                    │                   │
│                                                   │                   │
│III.  Здания  каменные  облегченные;   фундаменты -│        1,0        │
│каменные и бетонные, стены - облегченной кладки  из│                   │
│кирпича, шлакоблоков и  ракушечника,   перекрытия -│                   │
│деревянные или железобетонные                      │                   │
│                                                   │                   │
│IV.  Здания  деревянные   рубленые   и   брусчатые,│        1,15       │
│смешанные,   сырцовые;   фундаменты   -   ленточные│                   │
│бутовые, стены - рубленые,  брусчатые  и  смешанные│                   │
│(кирпичные и деревянные), перекрытия - деревянные  │                   │
│                                                   │                   │
│V.  Здания  сборно-щитовые,  каркасные,   сырцовые,│        1,3        │
│глинобитные, саманные и фахверковые;  фундаменты  -│                   │
│на деревянных стульях или бутовых столбах; стены  -│                   │
│каркасные,  глинобитные  и  другие;    перекрытия -│                   │
│деревянные                                         │                   │
│                                                   │                   │
│VI.   Здания    каркасно-камышитовые       и прочие│        1,5        │
│облегченные                                        │                   │
│                                                   │                   │
│              Б. Здания общественные               │                   │
│                                                   │                   │
│I.   Здания   каркасные   с      железобетонным или│        1,1        │
│металлическим  каркасом,  с   заполнением   каркаса│                   │
│каменными материалами                              │                   │
│                                                   │                   │
│II. Здания с каменными стенами  из  штучных  камней│        1,2        │
│или   крупноблочные;    колонны    и    столбы    -│                   │
│железобетонные   или   кирпичные;      перекрытия -│                   │
│железобетонные                                     │                   │
│                                                   │                   │
│III. Здания с каменными стенами из  штучных  камней│        1,3        │
│или   крупноблочные;    колонны    и    столбы    -│                   │
│железобетонные   или   кирпичные;      перекрытия -│                   │
│деревянные                                         │                   │
│                                                   │                   │
│IV. Здания со стенами облегченной каменной  кладки;│        1,3        │
│колонны и столбы -  железобетонные  или  кирпичные;│                   │
│перекрытия - железобетонные                        │                   │
│                                                   │                   │
│V. Здания со стенами облегченной  каменной  кладки;│        1,4        │
│колонны  и  столбы  -  кирпичные  или   деревянные;│                   │
│перекрытия - деревянные                            │                   │
│                                                   │                   │
│VI. Здания деревянные с бревенчатыми или брусчатыми│        1,5        │
│рублеными стенами                                  │                   │
│                                                   │                   │
│VII.   Здания    деревянные       каркасные щитовые│        1,6        │
│глинобитные, сырцовые,  саманные;   металлические и│                   │
│железобетонные телефонные кабины                   │                   │
│                                                   │                   │
│VIII.  Здания  камышитовые  и  прочие   облегченные│        1,8        │
│здания; деревянные телефонные кабины и т.д.        │                   │
│                                                   │                   │
│IX. Палатки, павильоны,  ларьки,  киоски  и  другие│        5,0        │
│облегченные здания торговых организаций            │                   │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘
Приложение N 13
к статье 34 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
План в сумме _______ тыс.руб.         План в сумме _______ тыс.руб.
            "Утверждаю"                        "Представляю
                                              на утверждение"
Начальник КЭЧ _____________________
          района (гарнизона)          Командир войсковой части _________
___________________________________     (управляющий домами) ___________
(воинское звание, подпись, фамилия)                   (подпись, фамилия)
"___" _____________________19____г.   "___" _____________________19____г.
                                   План
            работ текущего ремонта по войсковой части ________
                                на 19___г.
 Планируется выполнить работ текущего
 ремонта на                                                     тыс.руб.
                                                ───────────────
 В том числе:
 плановый текущий ремонт                                        тыс.руб.
                                                ───────────────
 в том числе хозспособом                                        тыс.руб.
                                                ───────────────
 непредвиденный текущий ремонт                                  тыс.руб.
                                                ───────────────
 Источники финансирования:
 ассигнования по бюджетной статье 1241 Классификации
 расходов по смете Министерства обороны                         тыс.руб.
                                                ───────────────
 внутренние ресурсы войсковой части                             тыс.руб.
                                                ───────────────
 средства домоуправления в/ч                                    тыс.руб.
                                                ───────────────
Приложение N 14
к статьям 34 и 35 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                              План-ведомость
                          работ текущего ремонта
┌──────────┬───────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────┐
│  Номера  │    Наименование работ     │ Единица  │Утверждено к выполнению │Выполнено работ│
│единичных │                           │измерения ├───────┬────────┬───────┼───────┬───────┤
│ расценок │                           │          │Количе-│Цена за │ Сумма │Количе-│ Сумма │
│ или норм │                           │          │ ство  │единицу │       │ ство  │       │
├──────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│          │   Объект _____________    │          │       │        │       │       │       │
│          │. . . . . . . . . . . . . .│          │       │        │       │       │       │
│          │     . . . . . . . . .     │          │       │        │       │       │       │
│          │             ──────────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│          │                      Итого│ тыс.руб. │       │        │       │       │       │
│          │                           │          │       │        │       │       │       │
│          │   Объект _____________    │          │       │        │       │       │       │
│          │. . . . . . . . . . . . . .│          │       │        │       │       │       │
│          │     . . . . . . . . .     │          │       │        │       │       │       │
│          │             ──────────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│          │                      Итого│ тыс.руб. │       │        │       │       │       │
│          │                           │          │       │        │       │       │       │
│          │          и т.д.           │          │       │        │       │       │       │
│          │                           │          │       │        │       │       │       │
│          │Непредвиденный текущий     │ тыс.руб. │       │        │       │       │       │
│          │ремонт 10%                 │          │       │        │       │       │       │
│          ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│          │Всего по войсковой части   │ тыс.руб. │       │        │       │       │       │
└──────────┴───────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
Заместитель командира войсковой части по тылу __________________________
                                              (воинское звание, подпись,
                                                       фамилия)
                  "__" _________________19__ г.
Примечание. Накладные расходы предусматривать по каждому объекту в размерах, указанных в статье 45 Руководства, утвержденного приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации 1996 года N 260.

Приложение N 15
к статьям 34 и 36 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                                Ведомость
  потребности в строительных материалах для выполнения текущего ремонта
                 по войсковой части__________ на 19__ г.
┌────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────────┐
│ N  │ Наименование  │   Единица    │  Количество  │   Предполагаемый   │
│п/п │  материалов   │  измерения   │              │ источник получения │
├────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
│    │               │              │              │                    │
└────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────────┘
Командир войсковой части _______________________________________________
                              (воинское звание, подпись, фамилия)
"__" _____________19__ г.
Приложение N 16
к статьям 34 и 37 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
        "Утверждаю"
Командир войсковой части __________
___________________________________
(воинское звание, подпись, фамилия)
"__" ______________19__ г.
                         Календарный план-график
    работ по текущему ремонту зданий и объектов войсковой части ______
┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N  │Наимено- │                                                        Календарные сроки производства работ                                                         │
│п/п │  вание  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │зданий и │                                                                   Месяцы и декады                                                                   │
│    │объектов │                                                                                                                                                     │
│    │         ├───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬───────────┬──────┤
│    │         │  январь   │  февраль   │   март    │  апрель   │    май    │   июнь    │   июль    │  август   │ сентябрь  │  октябрь  │ ноябрь  │  декабрь  │Приме-│
│    │         │           │            │           │           │           │           │           │           │           │           │         │           │чание │
│    │         ├───┬───┬───┼───┬───┬────┼──┬────┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼──┬───┬──┼───┬───┬───┤      │
│    │         │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3  │1 │ 2  │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │1 │ 2 │3 │ 1 │ 2 │ 3 │      │
├────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼──────┤
│    │         │   │   │   │   │   │    │  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  │   │  │   │   │   │      │
│    │         │   │   │   │   │   │    │  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  │   │  │   │   │   │      │
│    │         │   │   │   │   │   │    │  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  │   │  │   │   │   │      │
│    │         │   │   │   │   │   │    │  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  │   │  │   │   │   │      │
│    │         │   │   │   │   │   │    │  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  │   │  │   │   │   │      │
│    │         │   │   │   │   │   │    │  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  │   │  │   │   │   │      │
│    │         │   │   │   │   │   │    │  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  │   │  │   │   │   │      │
│    │         │   │   │   │   │   │    │  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  │   │  │   │   │   │      │
│    │         │   │   │   │   │   │    │  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  │   │  │   │   │   │      │
│    │         │   │   │   │   │   │    │  │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  │   │  │   │   │   │      │
└────┴─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴──┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┴──┴───┴───┴───┴──────┘
                      Начальник КЭС войсковой части ____________________
                                                     (подпись, фамилия)
    "__" _________19__ г.
Приложение N 17
к статье 44 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Примерный перечень
и размер накладных расходов для ремонтно-строительных групп воинских
частей и КЭЧ районов на работы текущего ремонта

┌────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ N  │           Виды накладных расходов            │ Размер накладных  │
│п/п │                                              │    расходов в     │
│    │                                              │процентах к сметной│
│    │                                              │ стоимости прямых  │
│    │                                              │ затрат на текущий │
│    │                                              │  ремонт не более  │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1  │Отчисления на социальное страхование          │        1,0        │
│    │                                              │                   │
│ 2  │Отпускные и компенсация за неиспользованный   │        1,0        │
│    │отпуск                                        │                   │
│    │                                              │                   │
│ 3  │Охрана труда и техника безопасности           │        0,3        │
│    │                                              │                   │
│ 4  │Выплаты за время выполнения общественных      │       0,05        │
│    │обязанностей                                  │                   │
│    │                                              │                   │
│ 5  │Износ временных сооружений                    │       0,45        │
│    │                                              │                   │
│ 6  │Мелкие производственные расходы, не           │        0,2        │
│    │предусмотренные сметой                        │                   │
│    │                                              │                   │
│ 7  │Жилищно-коммунальные услуги                   │        0,5        │
│    │                                              │                   │
│ 8  │Подготовка объектов ремонта к сдаче (мытье    │       0,05        │
│    │полов, окон, дверей и т.п.)                   │                   │
│    │                                              │                   │
│ 9  │Пожарная и сторожевая охрана                  │        0,7        │
│    │                                              │                   │
│ 10 │Доплата бригадирам за руководство бригадой    │        0,6        │
│    │                                              │                   │
│ 11 │Командировочные                               │        0,5        │
│    │                                              │                   │
│ 12 │Прочие накладные расходы                      │       0,15        │
│    │                      ────────────────────────┼───────────────────┤
│    │                                         Итого│        5,5        │
│    │                                              │                   │
│ 13 │    Административно-хозяйственные расходы     │        3,5        │
│    │                      ────────────────────────┼───────────────────┤
│    │                                         Всего│       9,00        │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘
Приложение N 18
к статьям 45 и 57 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                                  Журнал
 учета объемов и стоимости выполненных работ по непредвиденному текущему
                        ремонту в войсковой части
                        (домоуправлении) ________
                               за 19__ год
┌──────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┬───────────┐
│Дата, │ Номера  │Наиме- │Единица│Количе-│  Цена   │ Сумма, │  Подпись  │
│месяц,│объектов │нование│измере-│ ство  │единицы, │тыс.руб.│   лица,   │
│число │         │ работ │  ния  │       │тыс.руб. │        │принявшего │
│      │         │       │       │       │         │        │  работу   │
├──────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┤
│      │         │       │       │       │         │        │           │
│      │         │       │       │       │         │        │           │
│      │         │       │       │       │         │        │           │
│      │         │       │       │       │         │        │           │
│      │         │       │       │       │         │        │           │
│      │         │       │       │       │         │        │           │
├──────┴─────────┴───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┤
│Итого за отчетный период│       │       │         │        │           │
│Всего за год            │       │       │         │        │           │
│                        │       │       │         │        │           │
└────────────────────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴───────────┘
Начальник КЭС войсковой части (управляющий домами) _____________________
                                                    (подпись, фамилия)
Примечания: 1. Стоимость работ определяется в сметных ценах по единичным расценкам, действующим для данного военного округа (флота, флотилии).

2. Итог за отчетный период подсчитывается на день составления воинской частью акта приемки работ текущего ремонта по форме N 2, в который стоимость выполненных работ за отчетный период по непредвиденному текущему ремонту включается одной строкой.

3. В конце года подсчитывается общая стоимость выполненных за год работ по непредвиденному текущему ремонту, которая включается в выполнение годового плана.

Приложение N 19
к статье 53 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                         Предписание N _________
________________________________________________________________________
            (должность, воинское звание, фамилия исполнителя)
выполнить в период с "_____" по "_____" _______________19____ г.
нижеуказанную работу текущего ремонта в помещении ______________________
войсковой части ________________
┌────┬───────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────────────┐
│ N  │ Наименование  │ Единица  │ Задано  │ Выполнено │    Отметка о    │
│п/п │     работ     │измерения │         │           │ качестве работ  │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┤
│    │               │          │         │           │                 │
│    │               │          │         │           │                 │
│    │               │          │         │           │                 │
│    │               │          │         │           │                 │
└────┴───────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────────────┘
Заместитель командира войсковой части по тылу __________________________
                                                   (воинское звание,
                                                   подпись, фамилия)
"__" ____________19__ г.
                                            Оборотная сторона предписания
                            Расход материалов
┌────┬─────────┬───────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│ N  │Наимено- │Единица│Положено по│       Количество        │  Номер   │
│п/п │  вание  │измере-│ нормам на ├────────┬──────┬─────────┤накладной │
│    │материа- │  ния  │выполненный│Затребо-│Отпу- │Фактичес-│          │
│    │   лов   │       │   объем   │  вано  │ щено │   ки    │          │
│    │         │       │           │        │      │израсхо- │          │
│    │         │       │           │        │      │ довано  │          │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│    │         │       │           │        │      │         │          │
│    │         │       │           │        │      │         │          │
│    │         │       │           │        │      │         │          │
│    │         │       │           │        │      │         │          │
└────┴─────────┴───────┴───────────┴────────┴──────┴─────────┴──────────┘
                                Материал отпустил ______________________
                                Материал принял ________________________
Начальник КЭС войсковой части __________________________________________
                                         (подпись, фамилия)
Приложение N 20
к статье 53 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                            Наряд-заказ N ____
г. ____________________________________________    "__" _________19__ г.
Начальнику ______________________ КЭЧ (КЭУ, КЭО) _______________________
              (УНР, УСПР, РСГ)                       (район, округ)
Выполните работы по ____________________________________________________
                           (капитальный ремонт, текущий ремонт)
________________________________________________________________________
для_____________________________________________________________________
          (наименование воинской части, учреждения, организации)
   1. Шифр и наименование объекта ______________________________________
   2. Полная сметная стоимость _____________ тыс.руб. __________________
                                                         (кем, когда
________________________________________________________________________
                   утверждена смета или опись работ)
   3. Утвержденный план на 19__ г.__________ тыс.руб. _________________
                                                          (кем, когда
________________________________________________________________________
                   утвержден титульный список)
   4. Подлежащие выполнению работы: ____________________________________
________________________________________________________________________
   5. Сроки производства работ:
_ начало работ "__" ________ 19__ г.
_ окончание работ "__" __________19__ г.
________________________________________________________________________
      (при выполнении работ по очередям (секциям) указать сроки
________________________________________________________________________
               начала и окончания работ по каждой очереди)
   6. Бесплатные услуги, оказываемые воинской частью ___________________
________________________________________________________________________
    (указать количество солдат, автомашин, механизмов, материалов
________________________________________________________________________
                   и сроки их предоставления)
   7. Особые условия: __________________________________________________
________________________________________________________________________
      Начальник КЭЧ (КЭУ, КЭО) _________________________________________
                                  (воинское звание, подпись, фамилия)
Главный инженер КЭЧ (КЭУ, КЭО) _________________________________________
                                  (воинское звание, подпись, фамилия)
Согласовано ____________________________________________________________
                (подпись представителя воинской части, организации)
Принято к исполнению ___________________________________________________
                          (подпись начальника ремстройорганизации)
Место печати
                                                   "__" _________19__ г.
Примечания: 1. Наряд-задание выдается не менее чем за месяц до начала работ по данному объекту при наличии сметы и чертежей.

2. При необходимости выполнения работ, не предусмотренных планом, в пункте 3 указывается, кем, когда, по какой причине (аварийный ремонт, стихийное бедствие) принято решение о выполнении неплановой работы. В этих случаях при отсутствии на день выдачи наряда-заказа утвержденной сметной документации в пункте 2 указывается ориентировочная стоимость работ и оговаривается срок выдачи сметы (описи работ).

3. В пункте 4 дается краткая характеристика основных работ, подлежащих выполнению.

4. В пункте 7 оговариваются сроки временного отселения жильцов из квартир, освобождения нежилых помещений и другие особые условия производства работ.

5. Наряд-заказ считается действительным при наличии на нем всех предусмотренных формой подписей и оттисков гербовых печатей заказчика и подрядчика.

Приложение N 21
к статье 53 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
 Войсковая часть (организация) __________
                                         ────────────────────────────────
 Наименование объекта ________________        Сроки выполнения работ
                                         ─────────┬─────────┬────────────
 Виды работ __________________________            │По плану │Фактически
                                         ─────────┼─────────┼────────────
 Бригадир ____________________________     Начало │         │
           (фамилия и инициалы)                   │         │
                                         ─────────┼─────────┼────────────
                                           Конец  │         │
                                         ─────────┴─────────┴────────────
                             Наряд N ________
┌────────┬─────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ 
 норм │  Описание   │Единица│                    Задание                     │          Исполнение          │
│выработ-│   работ и   │измере-├───────┬───────┬───────────┬────────┬───────────┼───────┬───────────┬──────────┤
│  ки и  │   условия   │  ния  │Количе-│ Норма │ Потребное │Расценка│   Сумма   │Количе-│Количество │  Сумма   │
│расценок│производства │       │ ство  │вырабо-│количество │   на   │ зарплаты, │ ство  │ человеко- │зарплаты, │
│        │             │       │ работ │тки на │ человеко- │единицу │ тыс.руб.  │выпол- │ часов по  │ тыс.руб. │
│        │             │       │       │   1   │  дней по  │измере- │  (гр.6 х  │ненных │ норме на  │          │
│        │             │       │       │челове-│   норме   │  ния,  │   гр.7)   │ работ │выполненные│          │
│        │             │       │       │  ка   │  (гр.4 х  │тыс.руб.│           │       │  работы   │          │
│        │             │       │       │       │   гр.5)   │        │           │       │           │          │
├────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│   1    │      2      │   3   │   4   │   5   │     6     │   7    │     8     │   9   │    10     │    11    │
├────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│        │    Итого    │       │       │       │           │        │           │       │           │          │
└────────┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴────────┴───────────┴───────┴───────────┴──────────┘
Задание выдал ____________      Выполненные работы сдал ________________
           (прораб, мастер,                          (бригадир, рабочий,
           подпись, фамилия)                          подпись, фамилия)
Задание принял ____________     Выполненные работы принял ____________
         (бригадир, рабочий,                            (прораб, мастер,
           подпись, фамилия)                           подпись, фамилия)
"__" __________19__ г.          "__" __________19__ г.
Приложение N 22
к статье 53 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
           "Утверждаю"
    Заместитель командира войсковой
части по тылу _____________________
___________________________________
(воинское звание, подпись, фамилия)
                                  Табель
                       за ________________ 19__ г.
┌────┬───────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬───────────┐
│ N  │ Фамилия и │ Разряд  │                   Отработанные часы по дням                    │   Всего    │Тарифный │Причитающа-│
│п/п │ инициалы  │ рабочих ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬──┬───┤ отработано │коэффици-│яся, сумма │
│    │  рабочих  │         │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7  │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │13 │ 14 │15│16 │человеко-ча-│   ент   │ зарплаты, │
│    │           │         │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │    │  │   │    сов     │         │ тыс.руб.  │
│    │           │         ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┼───┤            │         │           │
│    │           │         │17 │18 │19 │20 │21 │22 │ 23 │24 │25 │26 │27 │28 │29 │ 30 │31│   │            │         │           │
├────┼───────────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┼───┼────────────┼─────────┼───────────┤
│    │           │         │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │    │  │   │            │         │           │
│    │           │         │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │    │  │   │            │         │           │
│    │           │         │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │    │  │   │            │         │           │
│    │           │         │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │    │  │   │            │         │           │
│    │           │         │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │    │  │   │            │         │           │
└────┴───────────┴─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴──┴───┴────────────┴─────────┴───────────┘
                                     Табельщик __________   ____________
                                                (подпись)    (фамилия)
Приложение N 23
к статье 53 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
             "Утверждаю"
  Заместитель командира войсковой
части по тылу ______________________
____________________________________
 (воинское звание, подпись, фамилия)
                                  Расход
                  материалов на выполненный объем работ
┌────┬─────────┬───────┬───────────────────────────────────────┬────────┐
│п/п │Наимено- │Единица│              Количество               │ Номера │
│    │  вание  │измере-├─────────────┬──────┬────────┬─────────┤наклад- │
│    │материа- │  ния  │ Положено по │Затре-│Отпущено│Фактичес-│  ных   │
│    │   лов   │       │  нормам на  │бовано│        │   ки    │        │
│    │         │       │ выполнение  │      │        │израсхо- │        │
│    │         │       │    работ    │      │        │ довано  │        │
├────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┤
│    │         │       │             │      │        │         │        │
│    │         │       │             │      │        │         │        │
│    │         │       │             │      │        │         │        │
│    │         │       │             │      │        │         │        │
│    │         │       │             │      │        │         │        │
│    │         │       │             │      │        │         │        │
│    │         │       │             │      │        │         │        │
│    │         │       │             │      │        │         │        │
│    │         │       │             │      │        │         │        │
└────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────┴────────┴─────────┴────────┘
Материал затребовал ____________   ____________
                      (подпись)     (фамилия)
Материал отпустил   ____________   ____________
                      (подпись)     (фамилия)
Материал принял     ____________   ____________
                      (подпись)     (фамилия)
         Расход материала проверил:
Начальник КЭС войсковой части    _____________        __________________
                                    (подпись)            (фамилия)
Приложение N 24
к статье 54 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                                   Акт
на скрытые работы по объекту ___________________________________________
                                           (наименование)
                  войсковой части _______________________
Мы, нижеподписавшиеся - ________________________________________________
                                  (должность,
________________________________________, составили настоящий акт в том,
     воинское звание, фамилия)
что по объекту ________________ в период с "__" ________________________
по "__" ________________ 19__ г., ______________________________________
                         (указать организацию, которая выполняла работы)
________________________________________________________________________
выполнены работы, не поддающиеся  техническому осмотру при сдаче  его  в
эксплуатацию, а именно:
________________________________________________________________________
             (указать характер и объем выполненных работ)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Совместным осмотром установлено, что указанные работы вы полнены в соответствии с техническими условиями на ремонтно-строительные работы с оценкой на ______________ и считаются принятыми.

                        Работы сдал ________________   _________________
                                        (подпись)         (фамилия)
                      Работы принял ________________   _________________
                                        (подпись)         (фамилия)
     "__" _________19__ г.
Приложение N 25
к статьям 55 и 106 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
        "Утверждаю"
Командир войсковой части __________
(воинское звание, подпись, фамилия)
"__" ________________19__ г.
                             Акт N _________
      приемки работ текущего ремонта по войсковой части ____________
┌────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬──────┐
│ N  │ Наименование выполненных │Номера │Единица│Количе-│Цена за │Сумма │
│п/п │          работ           │единич-│измере-│ ство  │единицу │      │
│    │                          │  ных  │  ния  │выпол- │        │      │
│    │                          │расце- │       │ненных │        │      │
│    │                          │  нок  │       │ работ │        │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│    │Объект                    │       │       │       │        │      │
│    │                          │       │       │       │        │      │
│    │. . . . . . . . . . . . . │       │       │       │        │      │
│    │          . . .           │       │       │       │        │      │
│    │                          │       │       │       │        │      │
│    │Итого по объекту ______   │       │       │       │        │      │
│    │                          │       │       │       │        │      │
│    │Объект _____________      │       │       │       │        │      │
│    │                          │       │       │       │        │      │
│    │. . . . . . . . . . . . . │       │       │       │        │      │
│    │          . . .           │       │       │       │        │      │
│    │                          │       │       │       │        │      │
│    │Всего по акту             │       │       │       │        │      │
│    │                          │       │       │       │        │      │
│    │в том числе непредвиденных│       │       │       │        │      │
│    │работ                     │       │       │       │        │      │
│    │                          │       │       │       │        │      │
│    │                          │       │       │       │        │      │
└────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────┘
Сдал      __________________          _________________
               (подпись)                  (фамилия)
Принял    __________________         __________________
               (подпись)                  (фамилия)
            "__" ____________ 19__ г.
Приложение N 26
к статье 64 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Перечень
работ по ремонту квартир, выполняемых наймодателем
за счет средств нанимателей*
Окраска потолков и стен жилых и подсобных помещений квартир, лоджий, балконов.

Оклейка стен и потолков обоями.

Окраска оконных переплетов и балконных полотен, внешней и внутренней сторон, окраска полов в жилых и подсобных помещениях, циклевка паркетных полов.

Окраска радиаторов, труб центрального отопления, газопровода, водопровода и канализации.

Окраска внешних стен из материалов наймодателя - для проживающих в одноэтажных одноквартирных домах.

Замена оконных, дверных и печных приборов, вставка стекол. Замена или установка дополнительных кранов, смесителей и другого оборудования, замена дверных полотен, встроенных шкафов и отделка помещении в целях повышения благоустройства квартиры**.

Ремонт или смена электропроводки от ввода в квартиру, смена электроприборов и т.п.

Работы по улучшению отделки квартир.

Ремонт штукатурки стен, потолков, перегородок отдельными листами в помещениях жилых квартир.

Работы по переустройству и перепланировке жилых помещений согласно утвержденным в установленном порядке проектам в целях повышения уровня благоустройства по заказам нанимателей помещений.

Замена и ремонт покрытий полов.

──────────────────────────────
* Объявлен "Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования: ВСН 58-88(р)", утвержденным приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 г. N 312.

** Работы выполняются нанимателем по согласованию с наймодателем (жилищно-эксплуатационной организацией).

Приложение N 27
к статье 66 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Перечень
работ, производимых при капитальном ремонте зданий и объектов

1. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов зданий и объектов согласно статье 66 настоящего Руководства.

2. Модернизация жилых зданий с учетом разукрупнения коммунальных многокомнатных квартир и увеличения в них количества оборудования; увеличение количества и качества услуг в квартирах; оборудование в квартирах кухонь и санитарных узлов; расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений; улучшение изоляции жилых помещений; ликвидация темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь; замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям, при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов, водокачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 14 м и выше; перевод существующей сети электроснабжении на повышенное напряжение; устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация отопительных котельных, тепловых сетей, теплопунктов и инженерного оборудования жилых домов; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок); разборка аварийных домов; ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий; оборудование чердачных помещений жилых и нежилых зданий под эксплуатируемые.

3. Замена и установка дополнительного технологического оборудования в зданиях коммунального и социально-культурного назначения.

4. Утепление зданий (работы по повышению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров).

5. Замена внутриквартирных инженерных сетей, находящихся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций.

6. Переустройство при капитальном ремонте жилых зданий невентилируемых совмещенных кровель на вентилируемые.

7. Изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта зданий и перепланировкой.

9. Экспертиза проектно-сметной документации.

10. Проведение ремонтно-реставрационных работ, памятников, находящихся под охраной государства.

11. Технический надзор за капитальным ремонтом.

Приложение N 28
к статье 74 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                             Титульный список
                  капитального ремонта по _____________
                   военному округу на _____________год
┌──────┬─────────────┬───────────────┬────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────┐
│ Шифр │Местонахожде-│      Год      │Восста- │Эксплуата- │ Сметная │Выполне-│            План на 19 ___г.             │ Сроки  │Испол- │ Кем и │
│объек-│ ние, номер  ├──────┬────────┤новите- │  ционные  │стоимость│ но на  ├──────┬──────────────────────────┬───────┤выполне-│нитель │ когда │
│  та  │  городка,   │ввода │послед- │ льная  │показатели │капиталь-│01.01.19│Объем │       В том числе        │Основ- │  ния   │ работ │утверж-│
│      │    номер    │объек-│  него  │ стои-  │(мощность, │  ного   │ ─────  │капи- │                          │  ные  │ работ  │       │ дена  │
│      │ (наименова- │ та в │капита- │ мость, │   жилая   │ремонта, │  г.,   │таль- ├───────┬─────────┬────────┤показа-│        │       │техни- │
│      │ние) воинской│эксп- │ льного │тыс.руб.│ площадь и │тыс.руб. │тыс.руб.│ ного │ СМР,  │оборудо- │ прочие │ тели  │        │       │ческая │
│      │   части и   │луата-│ремонта │        │   т.п.)   │         │        │ремон-│тыс.руб│ вание,  │работы, │       │        │       │докуме-│
│      │наименование │ цию  │        │        │           │         │        │  та  │       │тыс.руб. │тыс.руб.│       │        │       │нтация │
│      │    работ    │      │        │        │           │         │        │      │       │         │        │       │        │       │       │
├──────┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│  1   │      2      │  3   │   4    │   5    │     6     │    7    │   8    │  9   │  10   │   11    │   12   │  13   │   14   │  15   │  16   │
├──────┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│      │             │      │        │        │           │         │        │      │       │         │        │       │        │       │       │
│      │             │      │        │        │           │         │        │      │       │         │        │       │        │       │       │
│      │             │      │        │        │           │         │        │      │       │         │        │       │        │       │       │
│      │             │      │        │        │           │         │        │      │       │         │        │       │        │       │       │
│      │             │      │        │        │           │         │        │      │       │         │        │       │        │       │       │
└──────┴─────────────┴──────┴────────┴────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┘
Приложение N 29
к статье 85 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
Основные приборы
неразрушающего контроля качества конструкций

┌───────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│    Контролируемый параметр    │   Метод измерения   │  Наименование   │
│                               │                     │ (марка) прибора │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│               1               │          2          │        3        │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│Геометрические характеристики  │    Геодезический    │ Рулетка мерная  │
│                               │                     │                 │
│То же                          │        То же        │    Теодолит     │
│                               │                     │                 │
│               "               │          "          │     Нивелир     │
│                               │                     │                 │
│Прочность бетона на сжатие, МПа│       Ударный       │Склерометр ОМШ-1 │
│                               │                     │                 │
│               "               │          "          │    ИПБ-10УЦ     │
│                               │                     │                 │
│Прочность бетона,              │   Ультразвуковой    │   ГСП УК-14П    │
│физико-механические            │                     │                 │
│характеристики строительных    │                     │                 │
│материалов (время              │                     │                 │
│распространения УЗК, МКС)      │                     │                 │
│                               │                     │                 │
│Дефектоскопия металла          │   Ультразвуковой    │    УЗД-МВТУ     │
│                               │                     │                 │
│Напряжение арматуры, МПа       │      Частотный      │    ГСП АП-12    │
│                               │                     │                 │
│Толщина защитного слоя, мм     │      Магнитный      │     ИЗС-10Н     │
│                               │                     │                 │
│Влажность, %                   │ Диэлькометрический  │     ВСКМ-12     │
└───────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘
Приложение N 30
к статье 98 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                                   Акт
 рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания
г. _________________________                    "__" ____________ 19__г.
Рабочая комиссия, назначенная __________________________________________
________________________________________________________________________
             (наименование организации-заказчика (застройщика),
                       назначившей рабочую комиссию)
решением от "__"___________________ 19__ г. N __________________________
в составе:
председателя - представителя заказчика (застройщика) ___________________
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика ________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных (монтажных) организаций ___________________________________
________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации ___________________________________________
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ____________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарного надзора ___________________________
                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного пожарного надзора _____________________________
                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов ___________________
                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора и организаций __________________
________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, должность)
                                установила:
     1. Генеральным подрядчиком ________________________________________
________________________________________________________________________
       (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке следующее оборудование: __________________________
________________________________________________________________________
    (перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)
________________________________________________________________________
         (при необходимости перечень указывается в приложении)
смонтированное в _______________________________________________________
                        (наименование здания, сооружения, цеха)
входящего в состав _____________________________________________________
            (наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)
     2. Монтажные работы выполнены _____________________________________
                                               (наименование
________________________________________________________________________
         монтажных организаций и их ведомственная подчиненность)
     3. Проектная документация разработана _____________________________
                                                  (наименование
________________________________________________________________________
          проектных организаций и их ведомственная подчиненность,
                 номера чертежей и даты их составления)
     4. Дата начала монтажных работ ____________________________________
                                               (месяц и год)
     5. Дата окончания монтажных работ _________________________________
                                                (месяц и год)
     Рабочей комиссией  произведены  следующие  дополнительные  испытания
оборудования   (кроме   испытаний,   зафиксированных   в   исполнительной
документации, представленной генподрядчиком):
________________________________________________________________________
                       (наименование испытаний)
                        Решение рабочей комиссии
     Работы  по   монтажу   предъявленного   оборудования     выполнены в
соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и  правилами,
техническими  условиями  и   отвечают   требованиям       приемки для его
комплексного опробования.
     Предъявленное к приемке оборудование, указанное в  п.1  на  стоящего
акта, считать принятым с "__" ________________ 19__ г.
Председатель рабочей комиссии
                                       ──────────────────────────────────
                                               (подпись, фамилия)
       Члены рабочей комиссии:
                                       ──────────────────────────────────
                                       ──────────────────────────────────
                                       ──────────────────────────────────
                                               (подписи, фамилии)
                 Сдали                              Приняли
представители генерального подрядчика       представители заказчика
     и субподрядных организаций:                (застройщика):
────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────
────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────
           (подписи, фамилии)                  (подписи, фамилии)
Приложение N 31
к статье 100 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                                   Акт
  рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования
г. _________________________                    "__" ____________ 19__г.
Рабочая комиссия, назначенная __________________________________________
________________________________________________________________________
             (наименование организации-заказчика (застройщика),
                       назначившей рабочую комиссию)
решением от "__"___________________ 19__ г. N __________________________
в составе:
председателя - представителя заказчика (застройщика) ___________________
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика ________________________________________________
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных (монтажных) организации ___________________________________
________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации ___________________________________________
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ____________________________________________
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарного надзора ___________________________
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного пожарного надзора _____________________________
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов ___________________
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации
________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора и организаций __________________
________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, должность)
                               установила:
     1. Оборудование ___________________________________________________
                      (наименование оборудования, технологической линии,
________________________________________________________________________
 установки, агрегата (при необходимости указывается в приложении к акту)
смонтированное в _______________________________________________________
                        (наименование здания, сооружения, цеха)
входящего в состав _____________________________________________________
                           (наименование предприятия, его очереди,
                                   пускового комплекса)
прошло комплексное  опробование,  включая  необходимые  пуско-наладочные
работы, совместно с коммуникациями
с "__" _______________ 19__г. по "__" _________________ 19__ г.
в течение _______________________________ в соответствии с установленным
                 (дни или часы)
заказчиком порядком и по _______________________________________________
                                   (наименование документа,
________________________________________________________________________
             по которому проводилось комплексное опробование)
     2. Комплексное  опробование,  включая  необходимые  пусконаладочные
работы, выполнено ______________________________________________________
       (наименование организации-заказчика, пусконаладочной организации)
     3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования  (при
необходимости указываются в приложении к  акту),  выявленные  в  процессе
комплексного опробования, а также недоделки:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
     устранены.
     4. В процессе комплексного  опробования  выполнены  дополни  тельные
работы, указанные в приложении к акту.
                         Решение рабочей комиссии
     Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать  готовым  к
эксплуатации  и  выпуску  продукции  (оказанию  услуг),   предусмотренной
проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных  мощностей в
начальный  период с "___" _________________ 19__ г.,   для   предъявления
Государственной приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.
Председатель рабочей комиссии
                                   ──────────────────────────────────────
                                             (подпись, фамилия)
Члены рабочей комиссии:
                                   ──────────────────────────────────────
                                   ──────────────────────────────────────
                                   ──────────────────────────────────────
                                             (подписи, фамилии)
Приложение N 32
к статье 106 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                                  Отчет
______________________________________________об израсходовании средств,
     (наименование воинской части)
             полученных на текущий ремонт и другие расходы
       по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете
Министерства обороны, за период с "__" _____________ 19__г. по "__"
                      _________________ 19__г.
                                                             (в тыс.руб.)
┌────┬──────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬───────┐
│ N  │        Наименование расходов         │Текущий │  Прочие  │ Всего │
│п/п │                                      │ ремонт │ расходы  │       │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│ 1  │                  2                   │   3    │    4     │   5   │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│ 1  │Ассигновано на 19 __ г.               │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 2  │Остаток средств на начало отчетного   │        │          │       │
│    │периода (деньги, материалы,           │        │          │       │
│    │дебиторская задолженность и т.п.)     │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │В том числе:                          │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │а) денежных средств                   │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │б) материалов                         │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │в) дебиторская задолженность          │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │Поступило за отчетный период          │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 3  │Денежных средств                      │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 4  │Материалов, полученных бесплатно от   │        │          │       │
│    │разборки зданий и заготовленных силами│        │          │       │
│    │воинских частей                       │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 5  │Всего поступило средств (включая      │        │          │       │
│    │остаток)                              │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │Израсходовано за отчетный период      │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 6  │Израсходовано на выполнение работ     │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │В том числе:                          │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │а) зарплата                           │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │б) материалы                          │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │в) накладные расходы                  │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 7  │Сдано на восстановление кредитов      │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 8  │Всего израсходовано                   │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 9  │Остаток средств на "__" ______19__г.  │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │В том числе:                          │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │а) денежных средств                   │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │б) материалов, оплаченных и полученных│        │          │       │
│    │бесплатно                             │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │в) дебиторская задолженность          │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 10 │Испрашивается денежных средств        │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│    │Справка о затратах в сметной стоимости│        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 11 │По плану на год                       │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 12 │Фактически выполнено с начала         │        │          │       │
│    │отчетного периода                     │        │          │       │
│    │                                      │        │          │       │
│ 13 │Процент выполнения годового плана     │        │          │       │
└────┴──────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴───────┘
Приложение. Акты приемки выполненных работ по текущему ремонту  всего на
________листах.
Командир войсковой части _______________________________________________
                              (воинское звание, подпись, фамилия)
Начальник финансового отдела войсковой части ___________________________
                                                  (воинское звание,
                                                  подпись, фамилия)
Начальник КЭС войсковой части        ___________________________________
                                                 (подпись, фамилия)
"__" _________19__ г.
Порядок заполнения отчета

1. Отчет составляется в двух экземплярах, один из которых представляется воинской частью квартирно-эксплуатационной части или довольствующему отделу округа по израсходовании аванса, полученного на текущий ремонт и другие расходы по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны, но не реже одного раза в квартал, к 25 числу послед него месяца квартала.

Второй экземпляр отчета хранится в воинской части.

2. В строке 3 указывается сумма денежных средств по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны, полученная воинской частью от финансирующего ее органа с начала года до отчетного периода.

3. В строке 4 указывается стоимость материалов, поступивших с начала года до конца отчетного периода бесплатно (от разборки зданий и сооружений, местные и др.), с исключением расходов, понесенных воинской частью на разборку сооружений, сортировку и доставку материалов к месту хранения.

Пример.

Поступило материалов на 2225 тыс.руб.

Израсходовано на разборку, доставку и т.п. 360 тыс.руб.

Разница между стоимостью материалов и суммой фактических расходов в сумме 1865 тыс.руб. вносится в строку 4.

4. Строка 5 является итогом сумм, указанных в строках 2, 3 и 4.

5. В строке 6 указываются сумма фактических затрат, произведенных на текущий ремонт (графа 3), и прочие расходы (графа 4) с начала года и до конца отчетного периода. В эту строку вносятся все фактические расходы по бюджетной статье 1241 Классификации расходов по смете Министерства обороны.

В строке 6 "В том числе" указываются с начала года на конец отчетного периода:

а) начисленная и дополнительная зарплата рабочим;

б) стоимость фактически израсходованных на текущий ремонт материалов. В стоимость материалов включаются все расходы, связанные с заготовкой, перевозкой и хранением их. Сюда же включается стоимость израсходованных бесплатно полученных материалов. Стоимость остатка материалов в эту строку не включается;

в) фактические затраты по накладным расходам.

6. Строка 8 является итогом сумм, указанных в строках 6 и 7.

7. В строке 9 указывается остаток или перерасход средств (разница между суммами, указанными в строках 5 и 8, остаток - 5 минус 8, перерасход - 8 минус 5).

8. Строка 11 (графа 3) заполняется на основании данных плана-ведомости работ, утвержденного КЭЧ гарнизона (района).

В строке 11 (графа 4) указывается сумма ассигнований на год. Эта же сумма указывается в строке 1 (графа 4).

9. В строке 12 указывается стоимость выполненных ремонтных работ (в сметных ценах), определяемая по актам приемки выполненных работ.

10. В строке 13 указывается процент выполнения плана текущего ремонта, определяемый путем деления суммы, указанной в строке 12, на сумму, указанную в строке 11.

11. В примечании расшифровывается дебиторская и кредиторская задолженность по источникам и срокам ее образования.

Приложение N 33
к статье 112 Руководства,
утвержденного приказом Минобороны РФ
от 27 июня 1996 г. N 260
                                                            Форма N 3/КЭУ
                                Донесение
           о выполнении плана текущего и капитального ремонта
    по ______________________________________________________________
                (наименование воинской части, учреждения)
                по состоянию на "__" ______________19__г.
┌────┬───────────────────────────────┬───────────┬────────────────┬────────────────┬────────┐
│ N  │      Наименование работ       │  Единица  │      План      │   Фактически   │Выполне-│
│п/п │                               │ измерения ├───────┬────────┼───────┬────────┤  ние   │
│    │                               │           │Количе-│ Стои-  │Количе-│ Стои-  │плана, %│
│    │                               │           │ ство  │ мость, │ ство  │ мость, │        │
│    │                               │           │       │тыс.руб.│       │тыс.руб.│        │
├────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 1  │               2               │     3     │   4   │   5    │   6   │   7    │   8    │
├────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│    │I. Ремонт зданий - всего в том │зданий/ м2 │       │        │       │        │        │
│    │числе:                         │   общей   │       │        │       │        │        │
│    │                               │  площади  │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │казарм                         │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │жилых домов                    │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │общежитий                      │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │столовых                       │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │клубов и ДО                    │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │лечебных зданий                │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │бань-прачечных                 │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │магазинов                      │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │детсадов и яслей               │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │общеобразовательных школ       │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │в том числе по видам работ:    │           │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 1  │кровель                        │    м2     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 2  │отмосток                       │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 3  │отопительных печей, кухонных   │    шт.    │       │        │       │        │        │
│    │очагов                         │           │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 4  │внутренних систем              │  зданий   │       │        │       │        │        │
│    │теплоснабжения                 │           │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 5  │внутренних систем              │     "     │       │        │       │        │        │
│    │теплоснабжения, водопровода,   │           │       │        │       │        │        │
│    │канализации, газоснабжения,    │           │       │        │       │        │        │
│    │оборудования кухонь, санузлов  │           │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 6  │отделочные работы              │ тыс.руб.  │   x   │        │   x   │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │II. Ремонт коммунальных        │     "     │   x   │        │   x   │        │        │
│    │сооружений и инженерных сетей -│           │       │        │       │        │        │
│    │всего                          │           │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │в том числе:                   │           │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 1  │котельных и тепловых узлов от  │    шт.    │       │        │       │        │        │
│    │ТЭЦ                            │           │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 2  │электростанций                 │  шт./кВА  │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 3  │трансформаторных подстанций    │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 4  │водозаборных сооружений        │    шт.    │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 5  │очистных канализационных       │    шт.    │       │        │       │        │        │
│    │сооружений                     │           │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 6  │ГРП и ГРС                      │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│ 7  │наружных сетей:                │           │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │электроснабжения               │систем/ км │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │теплоснабжения                 │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │водоснабжения                  │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │канализации                    │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │газоснабжения                  │     "     │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │III. Ремонт спецсооружений     │    шт.    │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │IV. Работы по благоустройству  │ тыс.руб.  │   x   │        │   x   │        │        │
│    │территории военных городков    │           │       │        │       │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │V. Прочие работы               │     "     │   x   │        │   x   │        │        │
│    │               ────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│    │                Итого          │     "     │   x   │        │   x   │        │        │
│    │                               │           │       │        │       │        │        │
│    │VI. Фактически израсходовано   │     "     │   x   │   x    │   x   │        │   x    │
│    │средств                        │           │       │        │       │        │        │
└────┴───────────────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────┘
"__" _____ 19__ г.       _______________________________________________
                         (должность, воинское звание, подпись, фамилия)
Пояснения по составлению донесения

1. Графы, отмеченные знаком "X", не заполняются.

2. Донесение по форме N 3/КЭУ представляется раздельно:

о выполнении плана текущего ремонта воинских зданий;

о выполнении плана текущего ремонта жилых зданий;

о выполнении плана капитального ремонта воинских зданий;

о выполнении плана капитального ремонта жилых зданий.

3. В графах 4 и 5 указываются объемы и сметная стоимость ремонтных работ, подлежащих выполнению (в донесениях по текущему ремонту - по плану-ведомости работ текущего ремонта, в донесениях по капитальному ремонту - по титульному списку капитального ремонта).

4. В графах 6 и 7 указываются объемы и сметная стоимость фактически выполненных работ.

5. В графе 8 указывается выполнение плана ремонтных работ в процентах (графа 7 к графе 5).

6. В разделе III указываются выполнение плана ремонтных работ спецсооружений, их количество и сметная стоимость ремонтных работ по защищенным командным пунктам.

7. Общий итог граф 5 и 7 складывается из сумм по разделам I, II, III, IV, V и должен составлять сумму годового плана и сумму выполнения плана за отчетный период накопительно.

8. В разделе VI указываются затраты на работы текущего ремонта, произведенные не только за счет бюджета, но и за счет привлеченных средств: ассигнований местного бюджета, собственных средств домоуправлений и остатков внебюджетных средств домоуправлений по виду N 3, средств арендаторов по ремонту помещений, а также остатков строительных материалов в частях и учреждениях (на начало отчетного года).

9. Под показателем п.7 в разделе II следует понимать:

а) по наружным сетям теплоснабжения - все сети от одного источника теплоснабжения (центральная котельная, тепловой узел от городской тепло сети) до ввода в воинские и жилые здания;

б) по наружным сетям электроснабжения - все сети от одного источника электроснабжения (электростанция, трансформаторная подстанция) до ввода в воинские и жилые здания;

в) по наружным сетям водопровода - все сети от одного источника водоснабжения (головных сооружений или городского водопровода) до ввода в воинские и жилые здания;

г) по наружным сетям канализации - все сети от воинских и жилых зданий до головных канализационных сооружений (станции перекачки, очистные сооружения);

д) по наружным сетям газоснабжения - все сети газоснабжения от городских газовых магистралей до ввода в воинские и жилые здания.

В донесениях о выполнении плана капитального ремонта не заполняются графы строк 2 и 3 раздела I, а также графа 7 раздела VI. В графах 5 и 7 строки 6 раздела I указываются затраты по капитальному ремонту фасадов зданий.

